[image: image37.png]


Πολυτεχνείο Κρήτης 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Eργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων 

Διπλωματική εργασία

«Τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των κεντρικών αντλιοστασίων πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου»
Δημιουργός :
Κωνσταντίνος Γασπαράκης
Επιβλέπων: 
Γκίκας Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Μελοι εξεταστικης επιτροπης : 
Θεωχαρης Τσουτσος καθηγητης Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Μουστακης Βασιλης καθηγητης Πολυτεχνείου Κρήτης
Δημιουργός 
Χανιά  Φεβρουάριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1ΕυχαριστΙες


41
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


41.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ


51.2
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ


51.2.1
Χωρική κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά Περιφερειακή Ενότητα


62
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ


62.1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ


62.2
ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ


72.3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ


82.4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ


92.5
ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΗ


92.6
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ


102.7
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ


122.8
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ


162.9
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ


162.9.1
Απευθείας εκκίνηση – DOL


172.9.2
Εκκίνηση αστέρα- τριγώνου-SD


182.9.3
Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή-AF


192.9.4
Απαλή εκκίνηση-SS


202.9.5
Εκκίνηση  μέσω μετατροπέα συχνότητας –FC


213
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ


213.1
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


233.2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


273.3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


293.3.1
Υδροδότηση από τις πηγές της Αργυρούπολης και Αγ. Δύναμης


293.3.2
Υδροδότηση από τις γεωτρήσεις του Γάλλου.


303.3.3
Υδροδότηση από τις γεωτρήσεις του Πλατανέ


313.3.4
Υδρογεωτρήσεις εντός της Πόλης του Ρεθύμνου.


313.4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΕ


323.5
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.


343.5.1
Περιγραφή Αντλιοστασίου Λυμάτων της Αγ. Φωτεινής


353.5.2
Απαιτούμενη ισχύς


364
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΑΝΕΣ


364.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


364.2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ


374.3
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΟ Α/Σ ΠΛΑΤΑΝΕ


404.4
ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ‘Η ΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ  ΤΟΥ Α/Σ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΕ


414.4.1
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


424.4.2
ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (INVERTER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


424.4.3
ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GRUNDFOS


434.4.4
ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB


444.4.5
ΣΕΝΑΡΙΟ 2Α (ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)


464.4.6
ΣΕΝΑΡΙΟ 2B (ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)


484.4.7
ΣΕΝΑΡΙΟ 3A (ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)


514.4.8
ΣΕΝΑΡΙΟ 3β (ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)


544.4.9
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


564.4.10
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2Α


574.4.11
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2B ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


584.4.12
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2Β


604.4.13
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)


614.4.14
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 3Α


624.4.15
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3Β ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)


634.4.16
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 3Β


655
ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ


665.1.1
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


675.2
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΤΗ (ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ)  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


695.3
ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GRUNDFOS


705.4
ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KSB


715.5
ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ Α/Σ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ


715.6
ΣΕΝΑΡΙΟ 1Α ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS


725.6.1
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1Α


735.7
ΣΕΝΑΡΙΟ 1B ΑΝΤΛΙΑ KSB


745.7.1
TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1B


766
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


787
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ




ΕυχαριστΙες
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πέτρο Γκίκα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, για την αμέριστη βοήθεια και τις πολύτιμες συμβουλές, καθώς και την πολύτιμη καθοδήγηση σε όλη την διάρκεια συγγραφής της εργασίας.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω,  για την άμεση ανταπόκριση, την άριστη συνεργασία, την  υποστήριξη, το ενδιαφέρον τους καθώς και τη βοήθεια, για τις πολύτιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις που μου έδωσαν καθ΄ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, κάποιους υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνου και της ΔΕΥΑΡ.

Επίσης θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους φίλους μου και για την υποστήριξη και βοήθειά τους στην προσπάθειά μου αυτή. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για  την αγάπη, την προσφορά, την καθοδήγηση και την συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθητικών αλλά και ακαδημαϊκών μου σπουδών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία εξετάζεται από τεχνο-οικονομικής άποψης η δυνατότητα εξοικονόμησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια αντλιοστάσια Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ του Δήμου Ρεθύμνης καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας (29%) στο Δήμο προέρχεται από τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και τους βασικούς τύπους αντλιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου Ρεθύμνης χρησιμοποιώντας στοιχεία από τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας της ΔΕΗ, καθώς και στοιχεία από συναντήσεις με φορείς και επιμελητήρια καθώς και στατιστικά στοιχεία ώστε να δούμε πόση είναι η κατανάλωση ενέργειας στο δημόσιο τομέα (σχολεία, γήπεδα, αντλιοστάσια, δημόσιος φωτισμός)  που καταναλώνεται στο Δήμο Ρεθύμνης. Ενώ διατίθενται γενικά στοιχεία για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορους τομείς (ύδρευση, φωτισμός, κλπ.) σε Δήμους ανά την Ελλάδα.
Γίνεται περιγραφή των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης για τον Δήμο Ρεθύμνης καθώς και η περιγραφή των  αντλιοστασίων ύδρευσης (Πλατανές) και αποχέτευσης (Αγία Φωτεινή). Με την κατανόηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και την κατανόηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων (Α/Σ) ύδρευσης-αποχέτευσης, μπορούμε να προβούμε σε εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα κριτήρια για την επιλογή των δράσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης,  είναι  η ενεργειακή αποδοτικότητα και η οικονομική τους βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία, προκύπτει ότι ο βέλτιστος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία του αντλιοστασίου γίνεται με την αντικατάσταση των παλαιών αντλιών εν σύγκριση με την εφαρμογή του ρυθμιστή συχνότητας στις παλαιές αντλίες. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με κριτήρια ως προς την εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της μείωσης των αναμενόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αποτύπωμα CO2). Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η αντικατάσταση και των τριών αντλιών του Α/Σ του Πλατανέ, καθώς και την αντικατάσταση της αντλίας του φρέατος προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 63% ή 1.101 τόνων CO2 ετησίως 


Η αντίστοιχη εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας για την περίπτωση του αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων είναι της τάξης του 26% ή ισοδύναμη μείωση 400 τόνων CO2. Τα αποτελέσματα ως προς το βέλτιστο σενάριο επαληθεύονται και από την τεχνο-οικονομική μελέτη με βάση την καθαρή παρούσα αξία κάθε σεναρίου, όπως φαίνεται από την τεχνο-οικονομική ανάλυση.
ABSTRACT
In this Diploma thesis we apply a techno-economic analysis in order to examine the possibility for pumping cost reduction in the pumping stations of the city of Rethymno in Crete, Greece, as it was found that the cost of the operational water and wastewater pumping stations constitutes approximately the 29% of total electricity expenditures of the city. 
First, we describe the general characteristics of pumping station. The types of pumps and the way of their syndesmology (in parallel or in a row syndesmology) are also described. After that, Electricity cost and pumping stations operating data were provided by PPC for the estimation of the total electricity energy consumed by the stations. Similar data from other Municipalities in Greece they also were provided.

The public water distribution and drainage networks are described as well as the main pumping stations in Platane and Agia Photini areas. By this description we can have an overview of the water and drainage distribution network. During the electricity data analysis the cost of water (or wastewater) pumped was evaluated and the pumping alternatives for the old pumps substitution were examined. 
The decision criteria for the electricity cost reduction were both the podibility to cover the energy needs (1st criterion) in an economically effective way (2ond criterion). According to the techno-economic analysis we found that if we substitute the very old pumps that are in operation for more than thirty years, we can manage the operational cost for water pumping about 63% or to reduse the annual CO2 emissions by 1,100 tons. In case of wastewater pumping station the substitution of old pumps leads to a reduction of operational electricity cost to 26% or reduction of CO2 emissions at about 400 tons CO2/ year. Results for the optimal scenario for both water and wastewater pumping systems are also verified by the techno-economic assessment based on the net present value (NPV) of each scenario, as shown by the techno-economic analysis (chapters 4 & 5).
1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Τις τελευταίες δεκαετίες η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας που συνδέεται άμεσα με  το σύγχρονο τρόπο ζωής, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες της Γης, απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας. Σύμφωνα με τον Nejat (Nejat et al,2015) η οικιστική ανάπτυξη και οι τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών αποτέλεσαν το 27, 29 και 33% αντίστοιχα της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας .  Αυτό οδηγεί σε αυξημένη χρήση των ορυκτών καυσίμων που συνεπάγεται την υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω των εκπομπών σε αέρια του θερμοκηπίου (Green house gases, GHGs). Δέκα χώρες, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Ρωσία, Ιαπωνία, Γερμανία, Νότια Κορέα, Καναδάς, Ιράν και το Ηνωμένο Βασίλειο, παράγουν περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Χαρακτηριστικά για την παραγωγή 1 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται 1,48 tons CO2 που είναι χαρακτηριστικό αέριο του θερμοκηπίου καθώς και 1kg NOx και 1-1,8Kg SO2 που οι εκπομπές τους συνεισφέρουν στην όξινη βροχή, όταν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο λιγνίτης. Αντίστοιχα η χρήση πετρελαίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεισφέρει με  830Kg CO2 που είναι χαρακτηριστικό αέριο του θερμοκηπίου. Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση της Ελλάδας, το ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιείται (Λιγνίτης, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) συνεισφέρουν με παραγωγή περίπου 1,1tn CO2 για κάθε MWh (Πηγή: Σύνδεσμος εταιρειών Φωτοβολταϊκων, 2007; green peace, CO2 calculator). 
Το κύριο ζητούμενο είναι η απεξάρτηση των σύγχρονων κοινωνιών από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Η απεξάρτηση αυτή μπορεί να γίνει είτε άμεσα μέσω της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (η παρούσα Διπλωματική εργασία δεν εξετάζει αυτή την εναλλακτική, όσον αφορά τη λειτουργία των αντλιοστασίων) ή μέσω της εύρεσης τρόπων για την εξοικονόμηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγεί έμμεσα σε ελάττωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.   
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω της χρήσης συμβατικών ορυκτών καυσίμων ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης του περιβάλλοντος όπως περιεγράφηκε προηγουμένως (Nejat et al,2015).  Πέρα από τις ενέργειες για την εύρεση συμβατικών μονάδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον (ΑΠΕ) οι οποίες έχουν διεισδύσει σημαντικά και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, υπάρχουν και άλλες λύσεις ακόμα πιο άμεσες που γίνεται με μεθόδους μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση  ενέργειας  γενικότερα  είναι  η  διαδικασία  της  μείωσης  της  κατανάλωσης ενέργειας χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ποιότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Στην απόφαση για υλοποίηση οποιασδήποτε από τις ποικίλες τεχνολογικές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, καθοριστικό ρόλο παίζει πάντα η οικονομική αποδοτικότητά της, δηλαδή το πρόβλημα πρέπει να εστιάζεται και στο προκύπτον κόστος / όφελος. Για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε εξεταζόμενη πρόταση πρέπει να συνδυάζεται με τεχνοοικονομική ανάλυση, καθώς το κόστος της ενέργειας έχει, σε κάθε περίπτωση,  καθοριστική σημασία. 
Η μεθοδολογία εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινάει από την εκτίμηση και την ανάλυση.   Το  κυριότερο  στάδιο  ασφαλώς,  καθώς  έχει  να  κάνει  με  την  αναγνώριση  του προβλήματος, και την περαιτέρω ανάλυση του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που αφορά τα αντλιοστάσια  ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ρεθύμνου, γίνεται η συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό και εκτίμηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των εξεταζόμενων αντλιοστασίων καθώς και της εκτίμησης του συνολικού χρόνου λειτουργίας τους. Το επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας είναι η εξέταση της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με την επιλογή νέων αντλιών χαμηλής κατανάλωσης ή την χρήση συστημάτων ελέγχου ρύθμισης των παροχών (Inverters). Το τελευταίο στάδιο είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αλλαγών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

1.2 Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Λόγω των δραστηριοτήτων της οικονομικής δραστηριότητας στην Κρήτη και κυρίως λόγω της υψηλής τουριστικής ανάπτυξης,  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  κατανάλωσης ενέργειας ανήκει στον εμπορικό τομέα. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν υπολογίσει κανείς ότι  στον  εμπορικό  τομέα  περιλαμβάνονται  οι  ξενοδοχειακές  μονάδες.  Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην κατανομή της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στο διάγραμμα της Εικόνας 1-1, το  38%  της κατανάλωσης  ενέργειας  στην  Κρήτη  καταλαμβάνει  η εμπορική δραστηριότητα,  ενώ  ακολουθεί  η οικιακή χρήση με 35%. Πάρα την μεγάλης έκτασης γεωργική δραστηριότητα στο νησί, ο γεωργικός τομέας καταναλώνει ένα σχετικά μικρό ποσοστό της τάξης του 8%.  

[image: image1.png]%

H Owan}
wEpropuci
wBuojnyavuc
HTewpywn
HAnpéo Kripia
 QwTopés 0oy




Εικόνα 1‑1 Κατανομή ενέργειας στην Κρήτη (Mπουντάκης, 2012)
1.2.1 Χωρική κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά Περιφερειακή Ενότητα
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο διάγραμμα της Εικόνας 1-2, η ΠΕ Ηρακλείου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε κατανάλωση ενέργειας, σε όλους τους τομείς, εξαιτίας του μεγάλου τμήματος του πληθυσμού,  ωστόσο η ΠΕ Λασιθίου παρόλο που είναι η μικρότερη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης από άποψη πληθυσμού, είναι στην δεύτερη  θέση  στον  γεωργικό  τομέα  εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού λόγω αντλήσεων. Η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ενέργεια στην ΠΕ Χανίων γίνεται στους  τομείς  των  Δημοσίων κτηρίων  και  στην οικιακή κατανάλωση.  Μικρά  σχετικά  μερίδια  στην  ηλεκτρική κατανάλωση  σε όλους τους τομείς κατέχει η ΠΕ Ρεθύμνης.
[image: image2.png]0%
0%
0%
6%
s0%
a0%
0%
2006

= Xavid
=pebupvo
= Aacion

Hpatewo




Εικόνα 1‑2 Κατανομή ενέργειας στην Κρήτη ανά περιφερειακή ενότητα (Mπουντάκης, 2012)
2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Οι αντλίες (ή αντλητικά συγκροτήματα) αποτελούν το βασικό τμήμα των αντλιοστασίων. Είναι μια κατηγορία υδροδυναμικών μηχανών που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση ρευστών (νερό, λάδι, κλπ.) από δεξαμενές μικρότερης υψομετρικής θέσης προς δεξαμενές που η στάθμη τους βρίσκεται σε μεγαλύτερη υψομετρική θέση από αυτή του σημείου εκκίνησης. Ο ρόλος της αντλίας είναι να προσδίδει ενέργεια στο ρευστό τέτοια ώστε να υπερνικήσει τόσο την υψομετρική διαφορά, όσο και τις απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά του διαμέσου των σωληνώσεων (Παπαντώνης, 2009). Τμήματα των αντλητικών συγκροτημάτων είναι επίσης ο σωλήνας  αναρροφήσεως. Είναι  το  τμήμα  του  σωλήνα,  από  το  σημείο  παραλαβής  του υγρού μέχρι την είσοδο του στην αντλία και ο σωλήνας καταθλίψεως, οπού είναι το τμήμα του σωλήνα, από το σημείο εξόδου του υγρού από την αντλία μέχρι το σημείο άντλησης του. 
2.2 ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ 
Οι αντλίες κατατάσσονται με βάση διάφορων κριτηρίων, όπως η αρχή λειτουργίας, ο αριθμός των βαθμίδων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, κλπ. Το βασικότερο κριτήριο κατάταξης των αντλιών είναι ο μηχανισμός λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το κριτήριο της αρχής λειτουργίας, οι αντλίες μπορεί να είναι , είτε Θετικής εκτοπίσεως ( ή στατικού τύπου) είτε Δυναμικές (ή κινητικού τύπου).

Οι αντλίες που ανήκουν στην 1η κατηγορία μπορεί να διακρίνονται περεταίρω σε παλινδρομικές (reciprocating pumps) και  περιστροφικές αντλίες (rotary pumps).  Οι αντλίες παλινδρομικού τύπου με τη σειρά τους μπορεί να είναι εμβολοφόρες αντλίες (piston) ή αντλίες διαφράγματος (diaphragm) . Οι εμβολοφόρες αντλίες χωρίζονται σε αντλίες αναρροφητικές απλής ή μονής ενέργειας, καταθλιπτικές απλής ή μονής ενέργειας και τέλος καταθλιπτικές μονής ενέργειας, ενώ οι διαφραγματικές αντλίες μπορεί να είναι αντλίες υγρής ή μηχανικής διεγέρσεως. 

Οι περιστροφικές αντλίες διακρίνονται σε αντλίες απλού ή μονού στροφείου (πτερωτή αντλίας) και αντλίες πολλαπλών στροφείων. Οι αντλίες απλού στροφείου μπορεί να είναι: με πτερύγια, αντλίες κοχλία, περισταλτικές αντλίες, αντλίες με έκκεντρο ελικοειδές στροφείο και αντλίες με υγρά έμβολα κενού. Τέλος, οι αντλίες πολλαπλών πτερωτών μπορεί να είναι: με γρανάζια, αντλίες λοβών, αντλίες με κοχλίες ή αντλίες με περιφερειακά έμβολα.

Όσον αφορά τη 2η μεγάλη κατηγορία αντλιών, οι αντλίες δυναμικού τύπου , χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Α) τις περιστροφικές αντλίες και Β) τις αντλίες ειδικής επιδράσεως. Οι περιστροφικές αντλίες διακρίνονται με τη σειρά τους σε φυγοκεντρικές αντλίες ή αντλίες ακτινικής ροής (Centrifugal or radial flow), και σε αντλίες μικτής ροής (mixed flow), οι τύποι των περιστροφικών αντλιών φυγοκεντρικού τύπου και μικτής ροής διακρίνονται σε υποκατηγορίες ως μονοβάθμιες αντλίες μονής ή διπλής αναρροφήσεως και σε πολυβάθμιες αντλίες μονής ή διπλής αναρροφήσεως. Οι αντλίες αξονικής ροής (axial flow) μπορεί να είναι μονοβάθμιες σταθερού ή  μεταβλητού βήματος ή πολυβάθμιες με πτερωτή ανοικτού τύπου (σταθερού ή μεταβλητού βήματος) και πολυβάθμιες κλειστού τύπου. Ένας τύπος περιστροφικής αντλίας είναι επίσης οι αντλίες περιφερειακής ροής (peripheral flow) ως μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες ανοικτού ή κλειστού τύπου. Οι αντλίες τύπου ειδικής επιδράσεως μπορεί να είναι αντλίες τύπου ακροφυσίου, ανυψωτικές με χρήση αέρα, αντλίες υδραυλικού εμβόλου και ηλεκτρομαγνητικές αντλίες (Bachus, 2003; Δαγκίνης & Γλύκας, 2016).
2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
Τα κύρια χαρακτηριστικά στην επιλογή αντλιών είναι: 1) Μανομετρικό ύψος, 2)  Παροχή ρευστού, 3) ο βαθμός αποδόσεως και εν τέλει η 3)  Απαιτούμενη  ισχύς  για  τη λειτουργία της αντλίας που προκύπτει από τον συνδυασμό των παραπάνω. Το ολικό  μανομετρικό  ύψος (HΜ)  ενός  συστήματος  βρίσκεται  από  τη  διαφορά  των υψών πιέσεως στα σημεία εισόδου και εξόδου του υγρού και εκφράζει την αύξηση της ενέργειας πιέσεως της μονάδας βάρους του υγρού που διέρχεται από την αντλία. Το αποδιδόμενο  ύψος  ή  ολικό  ύψος  της  αντλίας (Ho)  είναι  ίσο  με  την  αύξηση  της ολικής  ενέργειας  της  μονάδας  βάρους  του  υγρού  μεταξύ  των  σημείων  εισόδου  και εξόδου του υγρού στην αντλία. Η θεωρητική παροχή (QΘ) είναι ο όγκος του υγρού που θα έπρεπε να αποδίδεται ανά μονάδα χρόνου αν δεν υπήρχαν εσωτερικές ή εξωτερικές διαρροές. Η Κανονική  παροχή (Optimun) (Qn)  είναι  η  αποδιδόμενη  παροχή  όταν  η  αντλία  εργάζεται με το μέγιστο βαθμό αποδόσεώς της.  Η πραγματική  παροχή (Q)  είναι  ο  όγκος  υγρού  που  αποδίδεται  στο  σωλήνα  καταθλίψεως στη μονάδα του χρόνου υπό ορισμένο μανομετρικό ύψος Hm. Η εσωτερική παροχή (Qε) είναι ο όγκος υγρού που διέρχεται μέσα από την πτερωτή στη  μονάδα  του  χρόνου.  Επομένως  είναι  το  άθροισμα  της  πραγματικής  παροχής  και των αναπόφευκτων εσωτερικών διαρροών: 

Qε = Q + Qδ                                                                                       (1) 

Όπου Qδ  είναι  ο  όγκος  των  εσωτερικών  διαρροών (συνήθως ισχύει ότι το Qδ<< Q, ). Η Εισερχόμενη  ισχύς  στον  άξονα  της  αντλίας (Να)  είναι  η  ισχύς  που  μεταβιβάζεται στον άξονα της αντλίας από τον κινητήρα. Αν η εισερχόμενη  ισχύς μετράται στην πηγή που τροφοδοτεί τον κινητήρα τότε: 

Να = ηκ Νκ                                                                             (2) 

Όπου, ηκ = βαθμός αποδόσεως του κινητήρα. 

Η εσωτερική ισχύς (Νε) είναι η συνολική ισχύς που μεταβιβάζεται από την πτερωτή  στο υγρό παροχής Qε 
Νε = γ Qε Ηε + Νf                                                                    (3)        

Όπου Νf η απαιτούμενη ισχύς για την υπερνίκηση των τριβών μεταξύ του υγρού και της πτερωτής που εκδηλώνεται υπό μορφή θερμικής ενέργειας. Η  εσωτερική  ισχύς  είναι  ίση  με  την  εισερχόμενη  ισχύ  στον  άξονα  της  αντλίας  μείον την  ισχύ  Νmf  που  απαιτείται  για  την  υπερνίκηση  των  μηχανικών  τριβών  της  σαλαμάστρας (τριβείς, σαλαμάστρα κλπ) : 

Νε = Να – Νmf                                                                                      (4)
 Η αποδιδόμενη ισχύς (Ν) της αντλίας είναι το γινόμενο: 

Ν = γ Q Ho/n                                                                          (5) 

Όπου, γ = ειδικό βάρος του υγρού [ kN/m3], 

 Q = πραγματική παροχή [m3/sec], Ho = αποδιδόμενο ή ολικό ύψος της αντλίας  [m] και n ο βαθμός απόδοσης της αντλίας. 

Αν το ειδικό βάρος του υγρού εκφραστεί σε N/m3 η ισχύς δίνεται σε Nm/sec ή W. Επειδή 1 HP = 75 Kp m / sec = 0,736 KW η εξίσωση (5) γράφεται: 

Ν = 75H Q γ ΗP                                                                 (6) 

 N = 102H Q γ KW                                                               (7)     

 Ο υδραυλικός  βαθμός  αποδόσεως (ηh)  είναι  ο  λόγος  του  αποδιδόμενου  ή  ολικού ύψους της αντλίας προς το εσωτερικό ύψος. 

ηh = H/Ηε= H0/ Hθ                                                        (8)     
 Ο ογκομετρικός βαθμός αποδόσεως (ηv) είναι ο λόγος της πραγματικής παροχής προς την εσωτερική παροχή:  
ην = Q/Qε                                                          (9)                                                                                         

Ο μηχανικός βαθμός αποδόσεως (ηm) είναι ο λόγος της εσωτερικής ισχύος προς την εισερχόμενη ισχύ στον άξονα της αντλίας :

ηm=Νε/Να                                                                                                           (10)
Ο ολικός βαθμός αποδόσεως (η) είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ισχύος της αντλίας (Ν) προς την εισερχόμενη ισχύ στον άξονα της αντλίας : 

η = Ν/Να                                                                          (11)
2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
Για τις αντλίες κατασκευάζονται τρεις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας: α) για το ολικό μανομετρικο ΔΗ , β) για την αξονική ισχύ στον άξονα Ν και γ) για τον βαθμό απόδοσης  n. Και τα τρία αυτά μεγέθη παριστάνονται ως συνάρτηση της παροχής, Q. Συνήθως οι τρεις καμπύλες παριστάνονται μαζί στο ίδιο διάγραμμα. Κάθε αντλία έχει βέλτιστο σημείο λειτουργίας, εκεί δηλαδή οπού ο βαθμός απόδοσης n παίρνει τη μέγιστη τιμή του. Το σημείο λειτουργίας προκύπτει από το σημείο τομής της καμπύλης της συνάρτησης του μανομετρικού ύψους H=f(Q) και της καμπύλης των απωλειών hf=ΔΗ +f(Q2) (Lobanoff, 2013).
[image: image3.png]Mavopsmons &

D

Py





Εικόνα 2‑1 Διάγραμμα χαρακτηριστικών καμπυλών (Σοφιανίδης, 2007)
Για λόγους ευκολίας οι κατασκευαστές δίνουν πολλές χαρακτηριστικές καμπύλες σε ένα διάγραμμα, είτε για διαφορετική τιμή περιστροφής είτε για διαφορετικά μεγέθη ομοίων στροβιλομηχανών. Στο σχήμα της Εικόνας 2-12 δίνονται οι καμπύλες μανομετρικου (συνεχείς), ισχύος στον άξονα (διακεκομμένες) και οι ισοϋψείς καμπύλες του ολικού βαθμού απόδοσης για φυγοκεντρική αντλία δυο βαθμίδων που περιστρέφεται με 3500rpm με παράμετρο το μέγεθος της στροβιλομηχανής, όπως αυτό εκφράζεται από την διάμετρο της πτερωτής. Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζεται από τη διάμετρο της πτερωτής (Bachus, 2003). Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες με παράμετρο την ταχύτητα περιστροφής της στροβιλομηχανής.

[image: image4.png]Head, ft

500

400

300

200

100

‘Capacity, galimin

g
8in. o 3
S
o <
S
7o,
& 9|
| e 54
0 40 80 120 160 200 240 280 320 o

NPSHg, ft





Εικόνα 2‑2 Χαρακτηριστικές καμπύλες με παράμετρο την διάμετρο της πτερωτής (Σοφιανίδης, 2007)
Για  αντλίες παριστάνεται επίσης η καμπύλη NPSHR (Net Positive Suction Head, Required), η οποία είναι το απαιτούμενο μανομετρικό στην αναρρόφηση (Lobanoff, 2013), για να ξεπεραστούν οι απώλειες τριβής από το ακροφύσιο αναρρόφησης στην πτερωτή χωρίς να προκληθεί εξάτμιση του ρευστού (σπηλαίωση) (Brennen & Christopher, 2011; Lobanoff, 2013;Tao et al., 2018).
2.5 ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΗ 
 Το  σύνολο  των  σωληνωτών  αγωγών  που  συνδέονται  με  την  αντλία  για  τη  μεταφορά του υγρού μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες : α) το σωλήνα αναρροφήσεως, β) το σωλήνα καταθλίψεως και γ) τις βοηθητικές γραμμές.

2.6 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
Η  σωστή  εκλογή  των  εξαρτημάτων  του  σωλήνα  αναρροφήσεως  και  η  σωστή  τοποθέτησή  τους  παίζει  σπουδαίο  ρόλο  στην  καλή  λειτουργία  της  αντλίας.  Ενδεχόμενα λάθη  στην  εκλογή  του  σωλήνα  αναρροφήσεως  μπορεί  να  προκαλέσουν  ανωμαλίες, όπως  ισχυρούς  στροβιλισμούς,  σπηλαίωση,  υδραυλικό  πλήγμα,  μείωση  της  παροχής και του βαθμού αποδόσεως κ.α. Στο σχήμα της Εικόνας 2-3 φαίνονται τρία στόμια εισόδου του υγρού στο σωλήνα αναρροφήσεως. Στο  στόμιο (α)  οι  απώλειες  είναι  μεγάλες  και  χρησιμοποιείται  σε  προσωρινές  μόνο εγκαταστάσεις.  Στα  κωδωνοειδή  στόμια (γ)  οι  απώλειες  είναι  μικρότερες.  Η τοποθέτηση  ενός  φίλτρου (β)  στο  άκρο  του  στομίου  εισόδου  εμποδίζει  τη  μεταφορά ξένων  υλών στην αντλία που θα είχε σαν συνέπεια τη μείωση της αποδόσεως και τη φθορά  της.  Συνήθως  μετά  το  φίλτρο  τοποθετείται  βαλβίδα αντεπιστροφής  που  κλείνει υδατοστεγώς  το  σωλήνα  αναρροφήσεως (σχήμα της Εικόνας 2-4 ).  Όταν  σταματήσει  η  λειτουργία της  αντλίας  η  αντεπίστροφη βαλβίδα  εμποδίζει  τη  διαφυγή  του  υγρού  από  το  σωλήνα  αναρροφήσεως και την αντλία οπότε δε χρειάζεται πλήρωση για την εκκίνησή της. Η  στεγανότητα  του  σωλήνα  αναρροφήσεως  είναι  βασική  προϋπόθεση  για  την  ομαλή λειτουργία  της  αντλίας.  Είσοδος  του  αέρα  στην  αντλία  προκαλεί  μείωση  ή  διακοπή της  παροχής  με  παράλληλη  μείωση  του  μανομετρικού  ύψους.  Ο  αέρας  μπορεί  να εισχωρήσει από τις διάφορες συνδέσεις, αλλά και από το φίλτρο όταν η απόσταση του από την επιφάνεια του υγρού είναι μικρή. Οι προτεινόμενες διαστάσεις τοποθετήσεως του σωλήνα αναρροφήσεως φαίνονται στο σχήμα της Εικόνας 2-5 (Κότσος, 2008)
[image: image5.png]e 54. Sroa 2106800 Tov vYpoD 0T0 CWATNVE aVaPPOGHELS
(@ eu8S1paso, (B) ke 90ktpo, (1) abovosidés

Vsl I

‘Syina 55. Témo rodoPaiibuv e piizpo





Εικόνα 2‑3 Στόμια εισόδου του υγρού στο σωλήνα αναρροφήσεως α) ευθύγραμμο β) με φίλτρο γ) κωδωνοειδές (Κότσος, 2008)
[image: image6.png]e 54. Sroa 2106800 Tov vYpoD 0T0 CWATNVE aVaPPOGHELS
(@ eu8S1paso, (B) ke 90ktpo, (1) abovosidés

Vsl I

‘Syina 55. Témo rodoPaiibuv e piizpo





Εικόνα 2‑4 Τύποι αντεπίστροφων βαλβίδων με φίλτρο (Κότσος, 2008)
Για την αποφυγή μεγάλων απωλειών η διάμετρος του σωλήνα αναρροφήσεως πρέπει να  είναι  μεγαλύτερη  από  ότι  η  διάμετρος  του  στομίου  εισόδου  της  αντλίας  και  η σύνδεση με την αντλία να γίνεται με κωνική στένωση (σχήμα 2-6α). Επίσης η σύνδεση του σωλήνα αναρροφήσεως με την αντλία πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο σωλήνας να είναι πάντοτε γεμάτος με υγρό (σχήμα 2-6β,γ). Οι απώλειες στη σύνδεση του  σχήματος 2-6δ  είναι  πολύ  μεγάλες,  ενώ  στις  συνδέσεις στο σχήμα 2-6ε,ζ  υπάρχει  κίνδυνος σχηματισμού θύλακα με αέρα. Στο σχήμα 2-7 φαίνονται δύο τρόποι τοποθετήσεως του σωλήνα αναρροφήσεως για την αποφυγή ανωμαλιών στη λειτουργία της αντλίας.

2.7 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ
 Το  σπουδαιότερο  πρόβλημα  που  παρουσιάζεται  στο  σωλήνα  καταθλίψεως  είναι  η απώλεια φορτίου λόγω τριβών ή τοπικών απωλειών. Για να περιοριστούν οι απώλειες όσο το δυνατό περισσότερο, πρέπει να επιλεγεί η σωστή διάμετρος του σωλήνα και να χρησιμοποιείται  ο  ελάχιστος  δυνατός  αριθμός  βαλβίδων,  συνδέσεων  ή  κάμψεων.  Οι κάμψεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας. Αν η παροχή ρυθμίζεται με δικλίδα, ως συντελεστής τοπικής απώλειας για τον υπολογισμό του ολικού ύψους θα πρέπει να επιλεγεί αυτός που δίνεται όταν η δικλίδα είναι κλειστή. Κατά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν αποθέσεις  αλάτων  ή  άλλων  ξένων  υλών  στο  εσωτερικό  των  σωλήνων.  Οι  διάφορες αποθέσεις  μικραίνουν  την  διάμετρο  των  σωλήνων  και  αυξάνουν  την  τραχύτητα  των τοιχωμάτων με αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών. Οι  γραμμικές  απώλειες  μειώνονται  με  αύξηση  της  διαμέτρου  του  σωλήνα.  Μεγάλη όμως διάμετρος επιβαρύνει το κόστος της εγκαταστάσεως. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται  οικονομικός  συνδυασμός  των  συνθηκών  λειτουργίας  της  αντλίας  και  της διαμέτρου των σωλήνων.

[image: image7.png]Zyfa 56. Tomobéman tov oto-
uiov aicdBou tov cwiiva avap-

pogrioEs GE avonTs arwo.

i 7. Tpézor

avaias, (@), (), (1
< e

515,880,
Aafepéves ouvbé-
ons.





Εικόνα 2‑5 Τοποθέτηση του στομίου εισόδου του σωλήνα αναρροφήσεως σε ανοικτό αγωγό (Κότσος, 2008).
[image: image8.png]Zyfa 56. Tomobéman tov oto-
uiov aicdBou tov cwiiva avap-

pogrioEs GE avonTs arwo.

i 7. Tpézor

avaias, (@), (), (1
< e

515,880,
Aafepéves ouvbé-
ons.





Εικόνα 2‑6 Τρόποι συνδέσεως του σωλήνα αναρροφήσεως με το στόμιο εισόδου της αντλίας (α,β,γ σωστές συνδέσεις) (δ,ε,ζ λανθασμένες συνδέσεις) (Κότσος, 2008).
[image: image9.png]i,

Syiua 38. Zootés xa habepéves torobenios tov owiiva avappogiiceng





Εικόνα 2‑7 Σωστές τοποθετήσεις του σωλήνα αναρροφήσεως (Κότσος, 2008)
2.8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
Πολλές φορές είναι δυνατόν οι ανάγκες μιας υδραντλητικής εγκατάστασης να μην καλύπτονται από μόνον μια αντλία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε δύο ή περισσότερες αντλίες, οι οποίες είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες « εν παραλλήλω » ή « εν σειρά» (Bachus, 2003). Κάθε είδος συνδεσμολογίας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία του αντλητικού συστήματος. Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δώσουμε στο υδραντλητικό σύστημα περισσότερη ευελιξία. Η εύρεση της συνισταμένης χαρακτηριστικής μπορεί να γίνει εύκολα δεδομένων των χαρακτηριστικών καμπυλών κάθε τύπου αντλίας λειτουργούν συνδυαστικά στην εγκατάσταση.
Δύο αντλίες συνδέονται παράλληλα, όταν οι χοάνες καταθλίψεως τους συνδέονται στον ίδιο σωλήνα εξόδου. Όπως βλέπουμε και από το διάγραμμα της Εικόνας 2-8, στην εν παραλλήλω συνδεσμολογία η συνισταμένη καμπύλη προκύπτει αθροίζοντας την παροχή των δύο αρχικών αντλιών. Κάθε σημείο της συνισταμένης έχει τη διπλάσια παροχή της αρχικής αντλίας για το ίδιο μανομετρικό. Δηλαδή εάν παράλληλα με μια αντλία συνδέσουμε μια ίδια αντλία, η χαρακτηριστική καμπύλη H=f(Q) των συνεργαζόμενων αντλιών , προκύπτει εάν διπλασιάσουμε τις τετμημένες διάφορων σημείων της καμπύλης και ενώσουμε τις νέες τετμημένες.
Αντίστοιχα δύο αντλίες συνδέονται «εν σειρά» όταν η έξοδος του σωλήνα καταθλίψεως της μίας, συνδέεται με το στόμιο εισόδου του σωλήνα αναρρόφησης της άλλης. Στην σειριακή συνδεσμολογία κάθε σημείο της συνισταμένης χαρακτηριστικής χαρακτηρίζεται από διαφορετικό μανομετρικό ύψος, αλλά παροχή είναι ίδια με την παροχή της  πρώτης στη σειρά αντλίας. Έτσι εάν σε σειρά με μια αντλία συνδέσουμε μια ίδια αντλία η χαρακτηριστική καμπύλη H=f(Q) των συνεργαζόμενων αντλιών προκύπτει εάν προσθέσουμε τις τεταγμένες διαφόρων σημείων τις καμπύλης και ενώσουμε τις νέες τεταγμένες (Εικόνα 2-9).
Συνεπώς τις αντλίες με παράλληλη σύνδεση τις χρησιμοποιούμε σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται μεγάλη παροχή ,ενώ τις αντλίες με σύνδεση σε σειρά τις χρησιμοποιούμε όπου απαιτείται μεγάλο μανομετρικό ύψος. (π.χ Για μεταφορά ρευστού σε δεξαμενές με μεγάλη υψομετρική διαφορά ). 
[image: image38.png]


[image: image39.png]



Η
A2

geo ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ



Α1-Α2
ΣυνισταμένηΑ1-Α2
ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Q2 = 2Q1 H1 = H2
Εικόνα 2‑8 Συνέργεια παράλληλων αντλιών (Βλαχάκης, 2018)


Q
A2

ΣυνισταμένηΑ1-Α2
A1

ΔΟΧΕΙΟ
Ηgeo ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Α1-Α2
ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Q2 = Q1 H2 = 2H1
Εικόνα 2‑9 Συνέργεια αντλιών σε σειρά (Βλαχάκης, 2018)


Q
Στην περίπτωση σύνδεσης μη όμοιων αντλιών παρατηρείται το εξής:  με βάση τις χαρακτηριστικές καμπύλες των δύο αντλιών που θέλουμε να συνδέσουμε  δημιουργούμε τη συνισταμένη καμπύλη του συστήματος, παρατηρούμε ένα κρίσιμο σημείο P που αντιστοιχεί σε παροχή Qp. Στην περίπτωση της εν παραλλήλω συνδεσμολογίας ανόμοιων αντλιών για παροχή Q<Qp ,έχουμε πίεση μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να δώσει η αντλία 2. Έτσι στην περιοχή αυτή η αντλία 2 , τείνει να λειτουργήσει με αρνητική παροχή που παίρνει από την αντλία 1. Αυτό έχει ως αποτέλεσα στην παράλληλη συνδεσμολογία  να αποφεύγουμε τη σύνδεση αντλιών με το ίδιο περίπου μανομετρικό ύψος, αλλά οποιασδήποτε παροχής επιθυμούμε (Εικόνα 2-10α)
Στην περίπτωση της σειριακής συνέργειας αντλιών με την κατασκευή της συνισταμένης καμπύλης παρατηρούμε ένα ανάλογο σημείο P, που αντιστοιχεί στη μέγιστη παροχή της αντλίας 2. Για παροχή Q>Qp η αντλία 2 λειτουργεί είτε ως αντλία με H<0 ( θεωρητικά ) είτε ως στρόβιλος κινούμενος από την αντλία 1. Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων συνδεσμολογούμε αντλίες σε σειρά οι οποίες είναι της ίδιας παροχής, ανεξάρτητα από το μανομετρικό τους (Εικόνα 2-10β)

Η
Η
Α1
P
Α2
Q



Α2
Α1
Q
Εικόνα 2‑10 Κρίσιμο σημείο λειτουργίας αντλιών σε:α) παραλληλία, β) σειριακή σύνδεση (Βλαχάκης, 2018)
2.9 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
Οι εκκινητές αποτελούν τμήμα του αυτοματισμού μιας αντλίας. Οι αυτοματισμοί αυτοί χρησιμεύουν για την ελάττωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκκινητές αντλιών εξασφαλίζουν την οικονομικότερη εκκίνηση των αντλιών. Οι διάφοροι τύποι εκκινητών είναι: εκκινητές απευθείας εκκίνησης, εκκινητές τύπου αστέρα τριγώνου, εκκινητές με αυτομετασχηματιστή, εκκινητές απαλής εκκίνησης, και εκκίνηση  μέσω μετατροπέα συχνότητας.
2.9.1 Απευθείας εκκίνηση – DOL 

Όπως μας δείχνει και η ονομασία ο κινητήρας μέσω κάποιου διακόπτη η άλλου μέσου συνδέεται απευθείας στο δίκτυο ρεύματος. Με αυτήν την μέθοδο δεν υπάρχει καμία εξοικονόμηση ενέργειας όμως  είναι η πιο φιλική μέθοδος για τους κινητήρες εφόσον δίνει την μικρότερη παραγωγή θερμότητας και συνεπώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε κινητήρες όμως μέχρι των 45kW. Εάν ο κινητήρας είναι μεγαλύτερος από 45kW τότε συνιστάται μείωση της έντασης. Επίσης η απευθείας εκκίνηση μπορεί να δίνει το υψηλότερο ρεύμα εκκίνησης όμως προκαλεί και τον μικρότερο θόρυβο δικτύου από κάθε άλλη μέθοδο εκκίνησης όπως αυτό που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-11 της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS.

[image: image10.png]X pedpa Aerroupyiag

KataviAwon 0x605
Kata TV eKKivnon

Peiua
Aettoupylag
e -

Xpévoq

1/10 sec





Εικόνα 2‑11 Απευθείας εκκίνηση – DOL (πηγή: GRUNDFOS HOLDING A/S)
2.9.2 Εκκίνηση αστέρα- τριγώνου-SD
Είναι η πιο κοινή μέθοδος εξοικονόμησης ρεύματος κατά την εκκίνηση. Κατά την εκκίνηση ο κινητήρας συνδέεται κατά αστέρα. Όταν όμως φτάσει τις ονομαστικές του στροφές συνδέεται  αυτόματα κατά τρίγωνο. Το ρεύμα εκκίνησης κατά αστέρα είναι μειωμένο κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το ρεύμα της απευθείας εκκίνησης. Είναι μια οικονομική, αξιόπιστης μέθοδος λόγοι που την έχουν κάνει αρκετά διαδεδομένη. Όμως για αντλίες μικρής διαμέτρου  και ελαφριάς  πτερωτής (χαμηλής αδράνειας)  η μέθοδος μπορεί να είναι μη αποτελεσματική αλλά και περιττή δαπάνη διότι τέτοιου είδους αντλίες έχουν σαν χαρακτηριστικό να φτάνουν  στιγμιαία τις στροφές λειτουργίας τους(π.χ.1/10 του δευτερολέπτου) αλλά και να σταματούν στιγμιαία. Εάν γίνει μια σύγκριση του ρεύματος εκκίνησης του αστέρα τριγώνου με την απευθείας εκκίνηση  διαπιστώνουμε ότι η εκκίνηση αστέρα/τριγώνου μειώνει το ρεύμα στην αρχή, ενώ όταν γίνει η εναλλαγή από αστέρα σε τρίγωνο τότε  η αντλία σχεδόν σταματά και θα πρέπει να ξεκινήσει με απευθείας σύνδεση– DOL.  Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα εκκίνησης. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά για φυγοκεντρικές αντλίες  μεγάλης διαμέτρου και μάζας (μεγάλης αδράνειας) άνω των 45kW  διότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική ,μείωση της δεύτερης αιχμής ρεύματος. Ακόμα η μακρά λειτουργία αστέρα προκαλεί σημαντική θέρμανση του κινητήρα και επομένως μειώνει την διάρκεια ζωής. Επίσης οι υποβρύχιες εγκαταστάσεις με σύνδεση αστέρα/τριγώνου έχουν μεγαλύτερο κόστος  εγκατάστασης από άλλες παρόμοιες καθώς απαιτούνται δυο καλώδια τροφοδοσίας. (5% επιπλέον κόστος) (Εικόνα 2-12)
[image: image11.png]X pedua Aertoupylag

KatavAwon toxiog
Katd my exkivnon

Pedpa
Aewroupyiag

Touhdxiotov 8 niepiodor —=

Xpévog

1/10 sec

Hnowaseic
ity





Εικόνα 2‑12 Εκκίνηση αστέρα- τριγώνου-SD (πηγή: GRUNDFOS HOLDING A/S)
2.9.3 Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή-AF

Ονομάζεται επίσης και μέθοδος Corndorf. Με αυτήν την μέθοδο η τάση μειώνεται μέσω δυο αυτομετασχηματιστών , ένα σε κάθε φάση ο πρώτος έχει έξοδο τάσης 75% ενώ ο δεύτερος έχει τάση 60%. Όταν συνδεθεί η έξοδος  60% η μείωση του ρεύματος εκκίνησης φθάνει τα επίπεδα σύνδεσης κατά αστέρα. Όταν πρόκειται να ξεκινήσει ο κινητήρας  πρώτα συνδέεται με μειωμένη τάση και έπειτα με πλήρη κατά την εναλλαγή τμήμα του αυτομετασχηματιστή συνδέεται ως στραγγαλιστικό πηνίο. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι ο κινητήρας τροφοδοτείται συνεχώς και οι στροφές του δεν θα μειωθούν. Οι εκκινητές με αυτομετασχηματιστή έχουν  υψηλό κόστος αλλά είναι πολύ αξιόπιστοι. Το ρεύμα εκκίνησης εξαρτάται φυσικά από τα χαρακτηριστικά του κινητήρα  και της αντλίας και διαφέρει σημαντικά από τύπο σε τύπο (Εικόνα 2-13).
[image: image12.png]X pediia Aetroupyiag

KaravéAwon toxiog
Katd mv ekkivnon

Pedpa
Aewoupyiag

Touhaxiotov 8 mepiodot —=

Xpévog
1/10 sec

Hitouoascc
niiose,





Εικόνα 2‑13 Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή-AF (πηγή: GRUNDFOS HOLDING A/S)
2.9.4 Απαλή εκκίνηση-SS
Η απαλή εκκίνηση επιτυγχάνεται μέσω μιας  ηλεκτρονικής μονάδας η οποία μειώνει την τάση και κατά συνέπεια το ρεύμα εκκίνησης, με έλεγχο της γωνίας φάσεως. Η ηλεκτρονική μονάδα αποτελείται από ένα τμήμα ελέγχου, στο οποίο έχουν ρυθμιστή διάφορες  λειτουργικές και προστατευτικές παράμετροι και από ένα τμήμα ισχύος triac. Το ρεύμα εκκίνησης μειώνεται συνήθως 2-3 φορές  σε σχέση με το ρεύμα λειτουργίας. Η λειτουργεί αυτή δίνει μειωμένη ροπή εκκίνησης, επομένως  μεγάλη παραγωγή θερμότητας στον κινητήρα άρα και μειωμένη διάρκεια  ζωής. Όμως σε σύντομους χρόνους επιτάχυνσης /επιβράδυνσης η αυξανόμενη παραγωγή θερμότητας δεν υφίσταται . το ίδιο συμβαίνει και για εκκινητες SD και AF. Επομένως έχουν οριστεί κάποιοι χρόνοι  επιτάχυνσης/επιβράδυνσης για ομαλή εκκίνηση. Η ομαλή εκκίνηση προκαλεί θόρυβο στο δίκτυο αν όμως οι χρόνοι επιτάχυνσης επιβράδυνσης είναι μικροί τότε δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Γενικά συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα ρελέ παράκαμψης ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί σε DOL κατά την λειτουργία του. Έτσι αποφεύγεται η φθορά αλλά και η απώλεια ενέργειας  στη μονάδα απαλής εκκίνησης κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (Εικόνα 2-14).

[image: image13.png]OvopaoTu téon

3 sec 3sec  Xpovog




[image: image14.png]X pedua Aettoupyiag

KatavéAwon 10xdog kata
™V ekivnon

Pelja Aetoupyiag
2900 RPM

1/10 sec Xpévog

AAAAAAA—Hutovoedels risplosol

MR AREA




Εικόνα 2‑8 Απαλή εκκίνηση-SS (πηγή: GRUNDFOS HOLDING A/S)
2.9.5 Εκκίνηση  μέσω μετατροπέα συχνότητας –FC
Είναι ο ιδανικός τύπος εκκινητή τόσο για τη μείωση του ρεύματος εκκίνησης όσο και για την μείωση των απότομων μεταβολών πίεσης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το ρεύμα εκκίνησης μπορεί να διατηρείται συνεχώς στην ονομαστική τιμή του κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο κινητήρας να έχει όσες  εκκινήσεις και παύσεις ανά ώρα επιθυμούμε. Ο μετατροπέας συχνότητας έχει το μεγαλύτερο κόστος  από όλους τους παραπάνω εκκινητές. Άρα χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητη η λειτουργία με κυμαινόμενη παροχή για ορισμένες περιόδους. Στην περίπτωση εγκατάσταση τους πρέπει να ληφθεί υπόψη η καλή ψύξη των υποβρύχιων κινητήρων (Εικόνα 2-15).
[image: image15.png]X pedpa Aetroupyiag

Katavéwon oxéog katd my exkivnon

Peda Aetroupyiag
2900 RPM

Xpévog

1/10 sec

Hiurovoeidels neplodot





Εικόνα 2‑9 Εκκίνηση  μέσω μετατροπέα συχνότητας –FC (πηγή: GRUNDFOS HOLDING A/S)
3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

3.1 Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Όπως  περιεγράφηκε στην Εισαγωγή της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντικό τμήμα των λειτουργικών εξόδων των ΟΤΑ. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε διάφορους Δήμους της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας. Αναφέρονται οι Δήμοι Μελεβιζίου, Ηρακλείου (ΠΕ Ηρακλείου), Αποκορώνου, Πλατανιά (ΠΕ Χανίων), Ιεράπετρας (ΠΕ Λασιθίου), Β. Κυνουρίας, Τρίπολης, Μουζακίου, Αιγάλεω (Αττική).  Τα δεδομένα για την κατανάλωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και αφορούν καταναλώσεις όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στα Δημόσια κτίρια και τις καταναλώσεις σε ενέργεια λόγω λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δ.Ε.Υ.Α κάθε Δήμου.
[image: image16.jpg]N

Arfpor pe oToixeia katavaiwong HA.Evépyeiag A

037575 150 225 300
- — — KT





Εικόνα 3‑1. Δήμοι με αναφορά στις καταναλώσεις ηλ. Ενέργειας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των καταναλώσεων του Πίνακα 3-1, παρατηρούμε ότι η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία αντλιοστασίων αποτελεί σημαντικό ποσοστό των λειτουργικών εξόδων ενός Δήμου. Αυτό συνεπάγεται  ότι τμήμα του κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων επιβαρύνει τους Δημότες των περιοχών αυτών μέσω των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης. Για παράδειγμα στο Δήμο Ηρακλείου, το κόστος αυτό ανέρχεται περίπου σε 66% της συνολικής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια. Εξαίρεση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία αποτελεί ο Δήμος Αιγάλεω στην Αττική, όπου το λειτουργικό κόστος από ύδρευσης-αποχέτευσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλους Δήμους. Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι Δήμοι των οποίων τα στοιχεία αναφέρονται ως προς τις καταναλώσεις ηλ. ρεύματος έχουν δικό τους φορέα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ενώ στην περίπτωση του λεκανοπεδίου Αττικής, κύριος φορέας είναι η ΕΥΔΑΠ και τα κόστη λειτουργίας μεταφέρονται σε αυτή.
Πίνακας 3‑1. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης σε διάφορους Δήμους της χώρας (kWh/έτος).
	Δήμοι
	Δημοτικά κτίρια
	Δημοτικός φωτισμός
	Αντλιοστάσια (Ύδρευση- Αποχέτευση)

	
	Κατανάλωση (kWh)-Ποσοστό

	Μαλεβιζίου
	1081407
	17%
	1102223
	54%
	703292
	29%

	Ηρακλείου
	4232793
	11%

	8500000
	23%

	24785836
	66%


	Αποκορώνου
	3276372


	48%
	1876407
	18%
	162153
	34%

	Πλατανιά Χανιών
	319892
	5%
	3181563
	51%
	2696036
	44%

	Ιεράπετρας
	365815
	5%
	4104206
	56%
	2788290
	39%

	Β. Κυνουρίας
	470319
	13%
	1176171
	34%
	2696036
	53%

	Αιγάλεω
	2129696
	31%
	4647363
	68%
	43400
	1%

	Τρίπολης
	2528936
	27%
	3225315
	34%
	2612188
	39%

	Μουζακίου
	329633
	17%
	1102223
	54%
	703292
	39%


3.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Παρόμοια  χαρακτηριστικά ως το προφίλ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει και ο Δήμος Ρεθύμνου. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία με τις καταναλώσεις και τις δαπάνες του Δήμου και συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ούτως ώστε να γίνει η αποτύπωση του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί πριν την ανάπτυξη της πρότασης προς βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

[image: image17.jpg]012,525 50 75 100
- — — KT





Εικόνα 3‑2. Διοικητικά όρια Δήμου Ρεθύμνης
Ο Δήμος Ρεθύμνης είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο-δυτικό τμήμα της ομώνυμης ΠΕ μεταξύ των ΠΕ Ηρακλείου και Χανίων. Συνορεύει δυτικά με το Δήμο Αποκορώνου της ΠΕ.Χανίων, ανατολικά με το Δήμου Μυλοποτάμου ενώ βρίσκεται βόρεια των Δήμων Αμαρίου και Αγ.Βασιλείου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο νέος Δήμος Ρεθύμνου διαιρείται σε τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε. Ρεθύμνου, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά, Δ.Ε. Λαππαίων, Δ.Ε. Αρκαδίου). Οι τέσσερις Δημοτικές Ενότητες απαρτίζονται από δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα) και σαράντα πέντε (45) Τοπικές Κοινότητες (πρώην τοπικά διαμερίσματα). Αναλυτικά η Διοικητική Δομή του νέου Δήμου Ρεθύμνης είναι: Δημοτική  ενότητα  Ρεθύμνης:  Δημοτική  κοινότητα  Ρεθύμνης  και  Τοπικές  Κοινότητες: Αρμένων,  Γουλεδιανών,  Καρές,  Καστέλλου,  Κούμων,  Μαρουλά,  Όρους,  Πρασιών, Ρουσσοσπιτίου, Σελλίου, Χρομοναστηρίου Δημοτική ενότητα Αρκαδίου: Τοπικές Κοινότητες: Άδελε, Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ),  Ελευθέρνης,  Έρφων  ,  Κυριάννας,  Μέσης,  Παγκαλοχωρίου,  Πηγής,  Πρίνου, Σκουλουφίων, Χαμαλευρίου, Χαρκίων, Δημοτική  ενότητα  Λαππαίων:  Τοπικές  Κοινότητες:  Αργυρουπόλεως,  Αρχοντικής, Βιλανδρέδου, Επισκοπής, Καρωτής, Κάτω Πόρου, Κούφης, Μυριοκεφάλων Δημοτική ενότητα Νικηφόρου Φωκά: Δημοτική κοινότητα Ατσιποπούλου και Τοπικές Κοινότητες:  Αγίου  Κωνσταντίνου,  Άνω  Βαλσαμονέρου,  Γερανίου,  Γωνιάς,  Ζουριδίου, Καλονυκτίου, Κάτω Βαλσαμονέρου, Μαλακίων, Μούντρου, Πρινέ, Ρουστίκων, Σαϊτουρών, Φραντζεσκιανών Μετοχίων. Η συνολική έκταση του πρώην Δήμου Ρεθύμνης είναι 126,4 km2. 

Ο πραγματικός πληθυσμός ανέρχεται σε 31.687 κατοίκους με την απογραφή της ΕΣΥΕ για το 2001 με το μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού  της  Δ.Ε.,  να  είναι  συγκεντρωμένο  στη  Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνου με ποσοστό το 91,48% των κατοίκων, δηλ. 28.987. Ο συνολικός αριθμός κατοίκων με βάση τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011, ανέρχεται σε  54.900.   Η πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί το διοικητικό, συγκοινωνιακό, εκπαιδευτικό – πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο του νομού, με βασικό πυλώνα της ανάπτυξής του τον τουρισμό.  Το Ρέθυμνο είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Κρήτης, μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά. Βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτής σχεδόν στη μέση του νησιού, ενώ η ανάπτυξή του γίνεται κατά μήκος της παραλίας αυτής.  Η πόλη του Ρεθύμνου έχει εξελιχθεί σε αστικό κέντρο με συνδέσεις και εξαρτήσεις που έχουν ξεπεράσει το περιφερειακό πλαίσιο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη συγκέντρωση πληθυσμού αλλά και στο είδος των υπηρεσιών που παρέχει η πόλη. Το Πανεπιστήμιο και ο τουρισμός την έχουν αναδείξει τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσέλκυση  επισκεπτών,  κυρίως  κατά  τη  θερινή  περίοδο,  έχει  σαν  αποτέλεσμα  τον διπλασιασμό του πληθυσμού της περιοχής. Οι δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρεθύμνης, που εξετάζονται χωριστά από τα κτίρια, περιλαμβάνουν αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του Δήμου (τα αντίστοιχα της ΔΕΥΑΡ δεν κατέστη δυνατό να συλλεχθούν σε μηνιαία βάση), ο βιολογικός καθαρισμός (συνολικά και όχι σε μηνιαία βάση) και τέλος τα γήπεδα (αθλητικές εγκαταστάσεις).
Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία, για τις ανάγκες του Δήμου παρουσιάζεται στο διάγραμμα της Εικόνας 3-3. Η ηλεκτρική κατανάλωση σε μηνιαία βάση που αφορά κυρίως τη λειτουργία αντλιοστασίων, γηπεδικών εγκαταστάσεων και Γεωτρήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-2.
Πίνακας 3‑2. Κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο Ρεθύμνης για τα Α/Σ, τα γήπεδα και τα Α/Σ των γεωτρήσεων (Πηγή: Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Δήμος Ρεθύμνης, 2012)
	Περίοδος
	Α/Σ 
	Γήπεδα 
	Α/Σ-Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΡ 
	κτίρια
	Σχολεία
	ΕΕΛ
	Φωτισμός

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατανάλωση σε ΜWh

	
	

	Ιανουάριος
	294
	18
	160
	26
	68
	202
	860

	Φεβρουάριος
	373
	14
	159
	48
	78
	225
	623

	Μάρτιος
	481
	14
	195
	44
	54
	252
	789

	Απρίλιος
	452
	10
	203
	50
	69
	274
	585

	Μάιος
	515
	25
	217
	36
	129
	324
	892

	Ιούνιος
	720
	5
	288
	37
	84
	378
	524

	Ιούλιος
	682
	10
	402
	40
	43
	503
	797

	Αύγουστος
	913
	6
	416
	36
	23
	517
	475

	Σεπτέμβριος
	7995
	8
	253
	37
	43
	373
	458

	Οκτώβριος
	684
	10
	204
	37
	63
	235
	440

	Νοέμβριος
	226
	18
	189
	22
	81
	205
	718

	Δεκέμβριος
	201
	22
	196
	56
	87
	216
	521

	ΣΥΝΟΛΟ
	13536
	160
	2882
	469
	822
	3704
	7682

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	29255



[image: image18.png]Katavoun tng KatavaAwaong

5
3% 10% 1%

)

Az
mrneda
A/3-Tewtprioeic AEYAP
= ktiplo
Sxoheia
WEEA

m Qwtopuog




Εικόνα 3‑3 Ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας στο Δήμο Ρεθύμνης ανά κατηγορία
3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Στο διάγραμμα της Εικόνας 3-4 παρουσιάζεται το δίκτυο Ύδρευσης της Δ.Ε. Ρεθύμνου, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα η Δ.Ε. Ρεθύμνου χωρίζεται σε 9 Ζώνες. Η  υδροδότηση γίνεται μέσω των Δεξαμενών στο Γάλλο και στο Πλατανέ αλλά και από μικρότερες γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Ρεθύμνου . Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των Δεξαμενών και των γεωτρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-3. Στη συνέχεια γίνεται η αναλυτική περιγραφή του δικτύου ύδρευσης.
[image: image19.jpg]8,

3 .

3 . !

- S—

x SAMBEPIN
Taarsia 5” I
‘n--‘l SATIOTEI S
ZdAdlugy = ad
2 :01 Avi[
N g
e
TS

BAAAIDADIN= =
h

E /’Cﬁ% :

TIKYOAOITIAY

1 g

TS I

AP TPiovDY

p—

NAATIA AEVIAR,

L KAYIORO,
&,
&

;

i
X
[
o
"BEAA
E»“ TEPF

'“T‘]u B

e O

! E @ i
i = B i
: y ? 3 - il
_ T8¢
= 1L AT Ak, A ® :'— f-_»
a : e 3 = i

TR
SAPIINOMAN-
NH

; 3
i ZANE MITOYN] AAI
i >

SESH
/

sinapanwa- {9
ThioY {7y

3|
<

’,':}

15/ ' i = ==
’;‘,x/ A \ :ﬂ!/]‘;L_J A \% \5 \
] / >V : IR I S Y ! W10
| &\ o Ut B\
. 5 A”q 3 X \/J\,\ \ \__,P.CAL_‘J z"\//// TEPIBOAIA A IMIAATANIA
EAREPY) - %, -\ a ~ = L '
o '\in E“F°74o = 2 o-’ﬁ%i‘/’«\l / ——7+ L SR Q:130rrf/u)pa
/.! P o %g e - ‘ ] ‘\// ( ‘:r/\\%\ Z! !N Q:160nf/u)pa
/?:‘..m e “\/bu.a 2 i /g ‘ ._,-—-—-—“2\ .
4 . i Vivers 5 SN 2 2 i TR
. e = = - A | 74 |
Toemaees = P S o _ , B /8 S G e AT | =
DN ' — — 3 P Ot ‘ O\ /'\'/* < |
ML R i | % | , e RN - | TENNI2
T L S S KAERTH 8 U \\m B VAR ' E 2 e I YT RLIINTY AEEAMENH @ 500 |AEEAMENH
y iy % 7 L , = ‘ QA\ [ \ oL B’ [TAATANIA
. . ] y > = \ .- ] : N 8 - V=50m’ V=100m
w 8 : = E,L]/ '_,_-%Ql\/' \ . v | ; 555 % A \é — »:l H=0.00 H=0.00
z i " = 5 = / [ t“’\' k i \1— I 4SBT KANCAILIPIA ) g ~l
- . 5 g f L, m :‘(-\:J \ T \33‘ Ifs
. < /s . <Ll A I - V% TR AEEAMENH g g
" » ; Co|elE LEETIN B’ KAZT/ON - %
, ETPTAFAT & =N TYNATZAKH 2 ] Fiiogy e 2\ X AEEAMENH
» = . o |z ! © V=750m 2 R X
. iy cEE Or e cost =f by i . . n TZEIME
5 S & : V A N & X 2 V=400nt
. : . E g gl G\ o ! NS O“\TP@ AMIANT. o, - ’ : . AT. MAPKOX Y T'EQTPHZH
. 1 ) P! PHEH ___— N : | !
X YT 4 A5 KAAIOEAS =g |  —= % ENETIKHE s=t== == === TEQTPHIH
. i ) . = —_ D 200 AEEAMENH ! ! : 1 AEEAMENH |rEoypazr || H g KAPBOYNOAAKOX
. > .. | '\\‘_ PVC A IZAET/QN = < ; ?E£$g/§}212 Q=100m/wpo; Q=60m/wpo.
. ' \ XAAYB @ 500 V=1500m’ E £
" - 5 ] L Y g i3 . NEO ITHIAAI
AL T4y, ; : ~, 25 L [IAATANIA
. A/IIA N, <‘1(37’11{ 01754 j I . o~ s £ Q=200m/mwpa
. APOMO Oy Pay 450 . - < TEQTPHEH _ , ,
. 234 PIZTO); : T 5 AT. MAPKOX
.' P EE W RS & ERE S EBEE eEe e A A ORI N Wl A e e "= = = ® = = ® ® ® ®: ® @ g ngomympa . ] V /
\ SREEE s s e Wy g aee aEEesE se s e mmwEE e s w8 s om e ae : fF e e ETE LW ETRTMEEISET TR D NS R DR R
- L ¥ / *
L TP TMAAIOE X X et CIANOYAI (
L T KAI NEOZ . - .
. & i . - =50m’
; iy TAATANOE \ Zgle l 5 L5
. TR APOMOZ . 7 ~ AIANOMEZ .
. 4 TP . - : amo ® 150 AMIAN. o
, .. :  — ,. i KAXTEAAKIA g
. e / ; S AT OIKIEMOX 4
MAXTAMIIA =R e 3 0
’ B v=400m ¥ TEQTPHEH \2 , A TTANOYAI "
. j H=66m AT. EIPHNHE » OIKIZEMOX TTANQ .
. : - : M. ANQTEIQN < EHPO XQPIO D bl o
. v i ) E [ Q=10m/opa ’ OIKIZMOI LESNEARIOE .
. = / BT PHER : Z AT. EIPHNHZ o IEQTPHXH .
B : [ = AEEAMENH "
) ro_T = | ’/\L_/j M. ANQIEION ZHPOY XQPIOY EHPOY XQPIOY "
= Vs =70m’ = / ¢
) QL//’\ E = i Y A V=70m Q=10m/mwpa "
. srioeaziperiuel o~ S s | ) A AEEAMENH | OIKIEMOY _ H=122m i
) N e | (— > E A == AT. EIPHNHE AT, EIPHNHZ -
: " — m— O T -\ o |1 v-2om '
g KENTPIKEE | | KENTPIKES : ! ATty S - 2 H=290m g T
. TAAAOY TAAAOY [Tt e e v\ e TEQTPHEIH g
: . | | e NPT ey _.,\’T*/X/)\T M. ANQTEION pa B¥"
» = m 2— m i i '3‘1./ LJ = Q:lOm/(Dpa . - "
E META®OPA ~ ' . B
.- Q/wp.= 300 mi/wp. T'EQTPHXZH aﬁiﬁgg\&m NEPOY ME L.t oS
* Q= 3-6.000 min XAPAAPOTE®GYPAT v e v BYTIO o
: 7 XAA. Q=40mopa SCELE X e smsS SR NSEEE RS
" AHO HHFEE (I) 500 i ’ OIKIZMOE — ol & W =& 80e & op s 8w e 58 PO O
. AT. AYNAMHE . IPOAN i
APTYPOYIIOAHE . o o METOXI .
: ~ ZONH 9 = 3
. . IPOAN .
"y <t .. ' . METOXI g "
! AEEAMENH | L e . T o
‘ NEAZX (2001) TAAAOY , . s
o I'EQTPHXH *® "
s = e % . 8 BT AHMOTIKH EIIIXEIPHXH
) "o g Y ZONEY IIOIOTHTAY. NEPOY APE VSIS AT S
" PEOYMNOY
5 5§ g OIKIXMOX e L ZQNH 1: NEPO MONO AIIO ITAATANIA
é . PIZBAN cym®
k i Moo o i R gmin®s ZQNH 2: NEPO ATIO KATAGALIITIKO
. EQTPHE EQTPH EQTPHE . AEEAMENH o p T
: mae Mee g r PIEBAN 4 ® HPOR RASTEAARIA TMHMA EIESEPTAZIAS
: R i Thi ZQNH 3: NEPO AAAEX HMEPEZX AITIO L
. T N i v i D B A e e o i KASTEAAKIA, AAAES HMEPES
. OIKIEMOX AEEAMENH |
J T OT T DY AIIO ITAATANIA H ANAMIKTO
V=40m’
‘. H=233m 3 . YAPAT QI'EIO PEOYMNOY
) - ZQNH 4: NEPO AIIO KAXTEAAKIA ZONES [TIOIOTHTAS. NEPOY
. ZQNH 5: NEPO KENTPIKHY TTEPIOXHX
R ZQNH 6: NEPO AIIO ENETIKH AEEAMENHX
" ZONH 7: NEPO APTYPOYTIOAHE MONO MEAETHO®HKE : BPYAAAKHY MANQAHX
g 2XEAIAYXTHKE : AIANAPHE MANQAHX
& MTANQ AEE. [TANQ AEE. ZQNH 8: NEPO I'EQTPHXEQN TAAAOY
» TAAAOY TAAAOY
. V=650m’ ,_
’ ZQONH 9: OIKIZEMOI I'TANOYAIL ZHPO XQPIO,
g BT AT. EIPHNH, M. ANQI'EIA, IPOAN
A TR T 11 Lo L kil . METOXI, PIZBAN METOXI PE®GYMNO ®EBP. 2001





Εικόνα 3‑4. Διάγραμμα ροής του Δικτύου Ύδρευσης της Πόλης του Ρεθυμνού (Πηγή ΔΕΥΑΡ)
Πίνακας 3‑3. Γεωγραφικές συντεταγμένες Γεωτρήσεων και Δεξαμενών στο Δήμο Ρεθύμνης

	Θέση
	Γεωγραφικό μήκος
	Γεωγραφικό πλάτος
	Υψόμετρο (m)

	Δεξαμενή Καστελλάκια
	35( 21΄ 24.05΄΄
	24( 29΄ 57.59΄΄
	+107

	Δεξαμενή Γάλλου
	35( 21΄ 18.10΄΄
	24( 27΄ 20.73΄΄
	+131

	Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο & φρεάτιο Πλατανέ
	35( 21΄ 53.19΄΄
	24( 31΄ 30.72΄΄
	+5

	Δεξαμενή Τσεσμέ
	35( 21΄ 39.59΄΄
	24( 32΄ 11.43
	+57

	Γεώτρηση Μέσα Καμάρα
	35( 21΄ 17.98΄΄
	24( 31΄ 34.15΄΄
	+8

	Γεώτρηση Καρβουνόλακος
	35( 21΄ 09.88΄΄
	24( 31΄ 42.21΄΄
	+27

	Γεώτρηση οδού Θεοτοκοπούλου
	35( 21΄ 45.13΄΄
	24( 29΄ 07.93΄΄
	+34

	Γεώτρηση ρέματος Σινατσάκη
	35( 21΄ 42.30΄΄
	24( 29΄ 04.14΄΄
	+31

	Γεώτρηση οδού Ασκούτση
	35( 21΄ 44.88΄΄
	24( 28΄ 51.47΄΄
	+37

	Δεξαμενή Αγίου Ιωάννη
	35( 21΄ 38.12΄΄
	24( 28΄ 41.43΄΄
	+42


3.3.1 Υδροδότηση από τις πηγές της Αργυρούπολης και Αγ. Δύναμης
Οι πηγές των περιοχών της Αργυρούπολης και της Αγίας Δύναμης τροφοδοτούν την Πόλη του Ρεθύμνου με 3000 έως 6000m3 ημερησίως. Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό ονομαστικής διατομής 500mm και τροφοδοτεί τις δύο κεντρικές Δεξαμενές του δικτύου, χωρητικότητας V=1750m3 έκαστη, στην περιοχή του Γάλλου με υψομετρική θέση Η=+129m. Το νερό από τις πηγές της Αργυρούπολης και της Αγίας Δύναμης μεταφέρεται προς τις Δεξαμενών με άντληση. Το αντλιοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή Δράμια και αποτελείται από τρεις αντλίες ισχύος 100 Ηp η κάθε μια. Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο δε βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ΔΕΥΑΡ. Μέρος του νερού των δεξαμενών τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης του Ρεθύμνου μέσω χαλύβδινου αγωγού βαρύτητας, ονομαστικής διατομής 500mm, που καταλήγει στη Δεξαμενή Καστελάκια χωρητικότητας 1.500m3 σε υψομετρική θέση Η=+113m. 
3.3.2 Υδροδότηση από τις γεωτρήσεις του Γάλλου.

Στην περιοχή του Γάλλου έχουν διανοιχθεί και βρίσκονται σε λειτουργία τρεις υδρογεωτρήσεις παροχών 20, 35 και 70m3/h. Οι υδρογεωτρήσεις τροφοδοτούν τις εξής δεξαμενές: Παλαιά δεξαμενή του Γάλλου χωρητικότητας V=40m3 σε υψομετρικής θέση Η=+233m καθώς και τις δύο πάνω δεξαμενές χωρητικότητας V=650m3 έκαστη σε υψομετρική θέση Η=+250m. Το νερό των υδρογεωτρήσεων καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες του Γάλλου και του οικισμού των Τριών μοναστηρίων. Ο δήμος Ρεθύμνης τροφοδοτείται μέσω δευτερεύοντος δικτύου διανομής σε διάφορες θέσεις υδροληψίας (Υδροληψία Σαρακήνας, υδροληψία Πευκάκια, υδροληψία Καλιτεχνικού-υδροληψία Αγ. Ιωάννης Μασταμπάς). Επίσης στο σημείο που υπάρχουν οι υδροληψίες Καλιτεχνικού, υπάρχει αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την Δεξαμενή στην περιοχή Ιρφάν Μετόχι. Το νερό οδηγείται με άντληση από την τελευταία προς τη Δεξαμενή στην περιοχή Ρισβάν Μετόχι. Οι δύο αυτές Δεξαμενές καλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών Ισφαν και Ρισβαν Μετόχι αλλά και των γύρω περιοχών.

3.3.3 Υδροδότηση από τις γεωτρήσεις του Πλατανέ

Ο Πλατανές βρίσκεται ανατολικά της ΔΕ Ρεθύμνης. Ο οικισμός του Πλατανέ είναι κυρίως παραλιακός. Στον Πλατανέ έχουν διανοιχθεί 4 υδρογεωτρήσεις: Η υδρογεώτρηση του Καρβουνόλακου με δυναμικότητα 60m3/h, η υδρογεώτρηση του Πλατανέ με δυναμικότητα 200m3/h, η υδρογεώτρηση στην περιοχή της Ενετικής Γέφυρας παροχής 100m3/h και η γεώτρηση του Αγίου Μάρκου με δυναμικότητα αντλούμενου νερού 90m3/h. Η τελευταία υδρογεώτρηση είναι ανενεργή λόγω της κακής ποιότητας νερού, σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού. 

Όλες οι παραπάνω υδρογεωτρήσεις και το φρεάτιο Πλατανέ  τροφοδοτούν τις Δεξαμενές Α’ και Β’ του Πλατανέ χωρητικότητας 50m3 και 100m3 αντίστοιχα. Το νερό εκκινά από τις Δεξαμενές και καταλήγει μέσω αγωγού βαρύτητας προς το αντλιοστάσιο του Πλατανέ. Το αντλητικό σύστημα του Πλατανέ αποτελείται από τρείς αντλίες παροχών 160 m3/h (Αντλία 1), 180m3/h (Αντλία 2)και 130m3/h (Αντλία 3). Το νερό από το αντλητικό σύστημα του Πλατανέ καταλήγει στη δεξαμενή Α’ Καστελάκιων με μέση ωριαία παροχή 300m3/h μέσω δικτύου αγωγών μήκους 2.800 m. Από τη δεξαμενή Α’ Καστελάκια τροφοδοτείται μέσω βαρυντικού αγωγού η δεξαμενή Β’ Καστελάκια χωρητικότητας  750m3 και υψομετρικής θέσης Η=+96m , οι οποίες τροφοδοτούν την παραλιακή πλευρά της Πόλης του Ρεθύμνου. Ένα ποσοστό του νερού από τη δεξαμενή Α’ διανέμεται με βαρυντικό αγωγό στις περιοχές Περιβόλια και Μυσύρια και το υπόλοιπο διανέμεται με αγωγό από αμίαντο ονομαστικής διατομής 150mm από την Β’ δεξαμενή προς τη δεξαμενή του Μασταμπά, αλλά και μέσω αγωγού από PVC ονομαστικής διατομής 200mm από την Α’ δεξαμενή έως την Δεξαμενή του Μασταμπά. Ενδιάμεσα από τους δυο παραπάνω αγωγούς μεταφοράς που συνδέουν τις Δεξαμενές Καστελλακίων και Μασταμπά τροφοδοτούνται  υδροληψίες νερού (διανομή Δωδεκανήσου Ενότητας, διανομή Καλλιθέας-Τσουρλάκη). 

Η δεξαμενή Μασταμπά χωρητικότητας 400m3 σε  υψομετρική θέση Η=+66m τροφοδοτεί την πολή του Ρεθύμνου. Η συνολική ωριαία δυναμικότητα του αντλητικού συστήματος του Πλατανέ είναι 470m3/h. Περίπου το 1/3 της συνολικής παροχής τροφοδοτεί τις περιοχές Άδελε και Τσεσμέ. Ποιο συγκεκριμένα 85m3/h καταλήγουν στο Τσεσμέ σε Δεξαμενή χωρητικότητας 400m3. Το νερό της δεξαμενής Τσεσμέ καταλήγει με βαρυντικό αγωγό προς τους οικισμούς Πλατανέ, Τσεσμέ, αλλά και στις γύρω περιοχές. Το υπόλοιπο τμήμα τροφοδοτεί την Α’ δεξαμενή του Άδελε χωρητικότητας 400m3. To νερό από την Ά Δεξαμενή του Άδελε καταλήγει μέσω βαρυντικού αγωγού στους οικισμούς Αδελιανό-Πηγιανό Κάμπο μεχρι και τον οικισμό του Σταυρομένου.
 Στην υδρογεώτρηση της Ενετικής γέφυρας λειτουργεί Δεξαμενή χωρητικότητας 70m3. Η δεξαμενή τροφοδοτείται με νερό από την υδρογεώτρηση  και στην συνέχεια μέσω άντλησης τροφοδοτεί  τη Δεξαμενή του Γιανουδίου χωρητικότητας 50m3 και υψομετρική θέση Η=+120 m. Από την κεντρική Δεξαμενή στο Γιαννουδι τροφοδοτείται μια ακόμα Δεξαμενή με άντληση, η Πάνω δεξαμενή Γιανουδίου. Από τη δεξαμενή στην Ενετική γέφυρα τροφοδοτείται ο οικισμός του Μαρουλά μέσω τριών αντλιοστασίων και  καταλήγει στη Δεξαμενή στης περιοχής Αγία Αναστασία.
3.3.4 Υδρογεωτρήσεις εντός της Πόλης του Ρεθύμνου.

Εντός της πόλης του Ρεθύμνου υπάρχουν οι υδρογεωτρήσεις στις περιοχές Ασκούτση, Συνατσάκη και Καλλιθέα και πηγή  που βρίσκεται κοντά στην Ενετική Δεξαμενή χωρητικότητας 1000m3 και σε υψομετρικής θέση Η=+20m. Στην περιοχή της Αγ. Ειρήνης έχει διανοιχθεί υδρογεώτρηση  παροχής 10m3/h. Επίσης στη θέση Μικρά Ανώγεια έχει διανοιχθεί και λειτουργεί υδρογεώτρηση ίδιας δυναμικότητας με αυτή της Αγ. Ειρήνης. Οι υδρογεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν τη Δεξαμενή Αγ. Ειρήνης και Μικρών Ανωγείων. Η δεξαμενή στα Μικρά Ανώγεια με  χωρητικότητα V=100m3 και υψομετρική θέση Η=+340m η οποία συνδέεται με την δεξαμενή Αγ. Ειρήνης  (χωρητικότητα V=20m3 και υψομετρική θέση με Η=+290m) καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Αγ. Ειρήνης και Μικρών Ανωγείων. Τέλος λειτουργεί ακόμα μια υδρογεώτρηση δυναμικότητας 10m3/h  και Δεξαμενή χωρητικότητας V=70m3 σε υψομετρική θέση Η=+122m) στο Ξηρό Χωριό για την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής του Ξηρού Χωριού.
3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΕ
Το αντλητικό συγκρότημα του Πλατανέ αποτελείται από σύστημα τριών αντλιών, όπως περιεγράφηκε πιο πάνω. Η αντλία 1 έχει παροχή Q=160m3/h τάση 320V ενδεικτική κατανάλωση 125Α, η αντλία 2 έχει παροχή Q=180m3/h  τάση 320V ενδεικτική κατανάλωση 145Α, και η αντλία 3 έχει παροχή Q=130m3/h τάση 320V ενδεικτική κατανάλωση 115Α. Κατά τη χειμερινή περίοδο, λειτουργούν οι αντλίες 1 και 3 με χρόνο λειτουργίας 20 και 21 ώρες αντίστοιχα. Κατά τη θερινή περίοδο λειτουργούν πλήρως και οι τρεις αντλίες. Το χειμώνα το αντλιοστάσιο τροφοδοτεί τη δεξαμενή Ά των Καστελλακίων  με 108.000 κυβικά ανά μήνα την δεξαμενή του Τσεσμέ με 17.850 κυβικά ανά μήνα και την δεξαμενή Ά Άδελε με 22.950 κυβικά ανά μήνα. Ενώ το καλοκαίρι το αντλιοστάσιο τροφοδοτεί τη δεξαμενή Α των Καστελλακίων  με 153.000 κυβικά ανά μήνα την δεξαμενή του Τσεσμέ με 61.200 κυβικά ανά μήνα και την δεξαμενή Α Άδελε με 61.200 κυβικά ανά μήνα. Όπως περιγράφεται παραπάνω για το τοπικό δίκτυο στον Πλατανέ υπάρχουν τρείς γεωτρήσεις και ένα πηγάδι που τροφοδοτούν τις δύο δεξαμενές του Πλατανέ.

Οι αντλίες παίρνουν το νερό από τις δεξαμενές του Πλατανέ και τροφοδοτούν τις δεξαμενές στα Καστελλάκια στο Τσεσμέ και στο Άδελε. Στις παραπάνω δεξαμενές οπού αντλείται το νερό από το Α/Σ του Πλατανέ υπάρχει ένας μηχανισμός τριών ηλεκτρικών φλοτέρ ώστε όταν πέσει η στάθμη των δεξαμενών να δίνεται εντολή εκκίνησης των αντλιών. Σύμφωνα με τον αυτοματισμό λειτουργίας όταν η στάθμη κάποιας δεξαμενής φτάσει στο 90% της στάθμης της δίνεται εντολή εκκίνησης για την αντλία 1 ενώ όταν η στάθμη φτάσει στο 80% δίνεται εντολή εκκίνησης για την αντλία 3 και όταν η στάθμη φτάσεις στο 60% εκκινείται και η αντλία 2. 
3.5 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
Ο κεντρικός αγωγός λυμάτων εκκινά από τον Πλατανέ και οδεύει παραλιακά μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Λόγω της υψομερικής διαφοράς απαιτείται  ανύψωση  μέσω  ενδιάμεσων αντλιοστασίων στις περιοχές Πλατανέ, Μισίρια, οδός Άρη Βελουχιώτη και πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Από το αντλιοστάσιο της Αγ. Φωτεινής τα λύματα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Πόλης του Ρεθύμνου στη δυτική πλευρά της πόλης. Οι συντεταγμένες και το υψόμετρο των θέσεων των Α/Σ του δικτύου αποχέτευσης του Ρεθύμνου δίνονται στον Πίνακα 3-4. Στην Εικόνα 3-5 παρουσιάζονται οι θέσεις των Α/Σ στον χάρτη (Google earth). Το δίκτυο αποχέτευσης του Ρεθύμνου στο τμήμα του αγωγού από το αντλιοστάσιο της Αγ. Φωτεινής έως και την ΕΕΛ είναι διαχωριστικό. Ενώ το τμήμα της Παλιάς Πόλης  και της ευρύτερης περιοχής εξυπηρετείται από παντορροϊκό δίκτυο. Κατά συνέπεια τον χειμώνα με την αύξηση των βροχοπτώσεων η παροχή του δικτύου αυξάνεται. Τη θερινή περίοδο η παροχή προς την ΕΕΛ Ρεθύμνου αυξάνεται λόγω του τουρισμού. Η παροχή της θερινής περιόδου είναι 14.000 m3/d. Από το κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων Ρεθύμνου (Αγ. Φωτεινή) τα υγρά απόβλητα ανυψώνονται σε υψομετρική θέση Η=+67m , και εν συνεχεία οδεύουν με φυσική ροή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
Πίνακας 3‑4. Γεωγραφικές συντεταγμένες και υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας των σημείων ενδιαφέροντος του δικτύου αποχέτευσης του Ρεθύμνου.

	Σημείο ενδιαφέροντος
	Γεωγραφικό πλάτος
	Γεωγραφικό μήκος
	Υψόμετρο (m)

	Αντλιοστάσιο Αγίας Φωτεινής
	35 21΄ 55.11΄΄
	24 27΄ 50.42΄΄
	+8

	Αντλιοστάσιο Minos Mare
	35 22΄ 16.98΄΄
	24 31΄ 45.55΄΄
	+3

	Αντλιοστάσιο Μισιρίων
	35 22΄ 09.67΄΄
	24 30΄ 44.36΄΄
	+0

	Αντλιοστάσιο οδού Άρη Βελουχιώτη
	35 22΄ 03.63΄΄
	24 29΄ 55.37΄΄
	+3

	Αντλιοστάσιο πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη
	35 22΄ 01.69΄΄
	24 28΄ 47.61΄΄
	+3

	Σημείο ενδιάμεσης ανύψωσης
	35 21΄ 51.83΄΄
	24 26΄ 43.46΄΄
	+67

	ΕΕΛ Ρεθύμνου (είσδος)
	35 22΄ 51.83΄΄
	24 26΄ 42.30΄΄
	+52


[image: image20.jpg]Yropvnua

AyVWaTou ZTPaTIWTN





Εικόνα 3‑5. Θέσεις των Α/Σ του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ  και όδευση ( κατ’εκτίμηση) του πρωτεύοντος αγωγού λυμάτων προς την ΕΕΛ Ρεθύμνου(Google Earth)
3.5.1 Περιγραφή Αντλιοστασίου Λυμάτων της Αγ. Φωτεινής

3.5.1.1 Γενική διάταξη αντλιοστασίου
Τα λύματα καταλήγουν στο θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου της Αγίας Φωτεινής και  καταθλίβονται μέσω αγωγού από αμιαντοτσιμέντο διατομής 500mm, συνολικού μήκους 1.810m έως την υψομετρική θέση Η= +67,43. Εν συνεχεία οδηγούνται μέσω αγωγού, με φυσική ροή, στην είσοδο της ΕΕΛ. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από θάλαμο αναρρόφησης και ξηρό θάλαμο. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από ενιαίο μεσοπάτωμα, διαθέτει σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας και συντήρησης και ενιαίο θάλαμο αναρρόφησης ο οποίος θα διαχωρίζεται σε περίπτωση ανάγκης. Η γενική διάταξη του αντλιοστασίου είναι σε τρία επίπεδα. 

1) Ισόγειο : Αίθουσα ελέγχου , υποσταθμός μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

2) Μεσοπάτωμα πάνω από το θάλαμο αναρρόφησης : Ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης.
3) Υπόγειο: Ξηρός θάλαμος αναλυτικών συγκροτημάτων (Α.Σ.) και θάλαμος αναρρόφησης.
3.5.1.2 Αντλητικά συγκροτήματα

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από δέκα αντλίες οριζόντιου άξονα, αριθμού στροφών 1450 rpm συνδεδεμένες εν σειρά κατά ζεύγη. Η κάθε αντλία είναι ονομαστικής παροχής 450m3/h και μανομετρικού ύψους Ho=35m. Προκύπτει αρχικά μια εφεδρεία δύο ή τριών ζευγών αντλιών. Οι εφεδρικές αντλίες εναλλάσσονται με τις υπόλοιπες για να ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση των αντλιών. 
Χαρακτηριστικά των αντλιών είναι η μεγάλη διάμετρος διερχόμενου στερεού, ώστε να αποφεύγονται οι εμφράξεις αλλά και να μη καθίσταται αναγκαίος ο εσχαρισμός των λυμάτων. Οι αντλίες είναι μονοκάναλες, με ελάχιστη διάμετρο διερχόμενου στερεού 100mm. Για την κίνηση των αντλιών χρησιμοποιούνται ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες. Η θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται δυτικά του χειμάρρου Ατσιποπούλου. Ο αγωγός ονομαστικής διαμέτρου DN600 από χάλυβα έχει συνολικό μήκος 1.810m. Τα λύματα οδηγούνται με κατάθλιψη έως και το σημείο με υψομετρική θέση Η=+67,4m και στη συνέχεια καταλήγουν στην είσοδο της ΕΕΛ Ρεθύμνου.
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των αντλιών παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 3-6. Κάθε αντλία (αντλητικό συγκρότημα) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

· Τύπος αντλιών  SPH-DC-200-400

· Q0=450m3/h
· Μανομετρικό ύψος H0=35m
· Αριθμός στροφών 1.450 RPM
· Χαρακτηριστικά κινητήρα: B3, 125HP, 380V, 50HZ, 1500RPM
· Μετάδοση κινήσεως : μέσω ιμάντων.
[image: image21.png]



Εικόνα 3‑6 χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών στο Α/Σ Αγ. Φωτεινής (Πηγή: DRAKOS-POLEMIS INC.)
3.5.2 Απαιτούμενη ισχύς 
Η μέγιστη απαιτούμενη ισχύς για την πλήρη λειτουργία του συνόλου των αντλιών προκύπτει ως εξής: Οι κινητήρες είναι τυποποιημένης ισχύος 110 kW (ή 150 HP). Συνεπώς  η συνολική μέγιστη αναρροφώμενη ισχύς από το Α/Σ θα είναι τελικά και για τους 10 κινητήρες, 8∙110 kW=880 kW. Οι βοηθητικές καταναλώσεις είναι 30kW και η συνολική απαιτούμενη ισχύς του αντλιοστασίου είναι  P=910 kW. Η απαιτούμενη ισχύς παροχής είναι ΝΦ=910/0,85∙0,92=1164kVA.
4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΑΝΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η δυνατότητα ελάττωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο αντλιοστάσιο Πλατανέ. Οι εναλλακτικές που θα εξεταστούν είναι: α) η αντικατάσταση των παλαιού τύπου αντλιών με νέες αντλίες όπως αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 4.4 και 4.5 και β) η χρήση συστήματος μεταβλητής συχνότητας (Inverter) για την λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων ώστε να γίνει ρύθμιση στην παροχή άντλησης (Παράγραφος 4.6).

4.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Το μεγαλύτερο αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Δήμο Ρεθύμνης βρίσκεται στον Πλατανέ. Τα υπόλοιπα αντλιοστάσια αποτελούνται από μια αντλία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  επειδή εξυπηρετούν ανάγκες για πολύ μικρές περιοχές κυρίως χωριά άρα και με πολύ μικρές παροχές και για χειμώνα αλλά και για καλοκαίρι. Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.3. Επιλέχτηκε λοιπόν να μελετηθεί το Α/Σ  Πλατανέ επειδή η κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τα υπόλοιπα αντλιοστάσια είναι πολύ μεγαλύτερη. Το διάγραμμα ροής του Αντλιοστασίου του Πλατανέ παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-1, σύμφωνα με τα όσα περιεγράφηκαν στην Παράγραφο 3.3.3. Οι παραδοχές της που χρησιμοποιήθηκαν αναλύονται στην επόμενη παράγραφο.


[image: image22.emf]Αντλία Νο1

ΔεξαμενΑ¶�Πατανέ

180m³/h

Αντλία Νο2

Δεξαμενή Β¶�Πλατανέ

160m³/h

Αντλία Νο3

Δεξαμενή Α¶�Πλατανέ

130m³/h

Α/Σ Πλατανέ

Δεξαμενή Τσεσμέ

Δεξαμενή Α¶�Καστελάκια


Εικόνα 4‑1. Διάγραμμα ροής Αντλιοστασίου Πλατανέ
4.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΟ Α/Σ ΠΛΑΤΑΝΕ 
Όσον αφορά το Α/Σ Πλατανέ τα δεδομένα είναι ελλιπή. Για παράδειγμα, επειδή οι αντλίες έχουν διανύσει μεγάλο χρόνο ζωής (περίπου 30 έτη), και είναι δύσκολη η εκτίμηση του βαθμού απόδοσης τους εξαιτίας της φθοράς που έχει επέλθει. Επίσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί η εγκατεστημένη ισχύς των αντλιών καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία που προκύπτουν από τα διαγράμματα λειτουργίας κάθε αντλητικού συστήματος (Βλέπε Κεφάλαιο 2).  Τα μόνα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του αντλιοστασίου είναι η συνολική μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του αντλιοστασίου για τη διετία 2013-2014 όπως προκύπτουν από την ανάλυση της κατανάλωσης των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.  Τα στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια λειτουργίας των αντλιών ημερησίως τόσο για την χειμερινή (Νοέμβριος-Απρίλιος) όσο και για τη θερινή περίοδο (Μάιος-Οκτώβριος), καθώς  και τα μανομετρικά ύψη αλλά και οι παροχές άντλησης κάθε αντλίας προκύπτουν με βάση τις εκτιμήσεις των υπευθύνων της ΔΕΥΑΡ.

Πιο συγκεκριμένα το Α/Σ του Πλατανέ προμηθεύει νερό σε τρεις περιοχές: το Άδελε, τον Τσεσμέ και τα Καστελλάκια. Στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος συνυπολογίζεται μαζί με την κατανάλωση του αντλιοστασίου και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από την άντληση νερού στο φρεάτιο του Πλατανέ.

 Παραδοχή: Η μοναδική ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος είναι η κατανάλωση που καταγράφεται στο «ρολόι» της παροχής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. για το σύνολο των αντλιών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε  μεμονωμένα την κατανάλωση κάθε αντλίας δεδομένου και της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους (καμπύλες λειτουργίας, βαθμός απόδοσης, κλπ.). Ωστόσο κατά την παρούσα τεχνο-οικονομική μελέτη για την εξέταση της περίπτωσης να αντικατασταθούν οι αντλίες, θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες όπως την απαιτούμενη ενέργεια άντλησης ανά αντλία (μανομετρικό ύψος, παροχή) όσον αφορά τις νέες αντλίες που θα αντικατασταθούν. 

Με την εκτίμηση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει μέσω των νέων αντλιών θα  γίνει σύγκριση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση για να εκτιμήσουμε κατά πόσο βελτιώθηκε η ενεργειακή απόδοση του αντλιοστασίου.

Στον Πίνακα 4-3 παρουσιάζεται η καταναλισκόμενη ενέργεια για το αντλιοστάσιο του Πλατανέ σε μηνιαία και σε ετήσια βάση. Στην τιμή του κόστους περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν (δε συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., το κόστος ισχύος, η χρέωση εκπομπών άνθρακα , και οι λοιπές πάγιες χρεώσεις). 

Σύμφωνα με την περιγραφή σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη για την επιλογή αντλιών (Κεφάλαιο 2) προκύπτει, ότι η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάλογη της αύξησης του μανομετρικού ύψους, της παροχής και του συνολικού χρόνου λειτουργίας των αντλιών. Για να κάνουμε την ανάλυση υπολογίζουμε την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλ.ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε αντλία είναι το γινόμενο της απαιτούμενης ισχύος N της αντλίας επί τον χρόνο λειτουργίας της, Δt 

E=N∙Δt                                                                            (12)

Όπου Ε η ηλεκτρική ενέργεια (kWh), N η ισχύς (Watt) και Δt ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας σε hrs.

Για την άντληση νερού από τον Πλατανέ προς το Άδελε κατά τη χειμερινή περίοδο,  ο χρόνος λειτουργίας, το μανομετρικό ύψος (συνυπολογίζοντας τις απώλειες λόγω τριβών) και η παροχή είναι tχ=9hr, H=75m και Q=85m3/h αντίστοιχα. Ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο χρόνος λειτουργίας είναι tx=11h, Η=75m.

Για την περίπτωση της μεταφοράς νερού από τον Πλατανέ προς το Τσεσμέ κατά τη χειμερινή περίοδο  ο χρόνος λειτουργίας, το μανομετρικό ύψος και η παροχή είναι tχ=7h, Η=63m και Q=85m3/h αντίστοιχα. Ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο χρόνος λειτουργίας είναι: t=11hr.

Τέλος για την άντληση νερού από τον Πλατανέ προς τα Κασελάκια κατά τη χειμερινή περίοδο  ο χρόνος λειτουργίας, ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο χρόνος αυξάνεται σε tκ=17h.

Τέλος, Για την αντλία του φρέατος στον Πλατανέ την περίοδο του χειμώνα  ο χρόνος λειτουργίας, το μανομετρικό ύψος και η παροχή είναι tχ=10h, Η=10m και Q=200m3/h. Ενώ για το καλοκαίρι ο χρόνος λειτουργίας, το μανομετρικό ύψος (μαζί με τις τριβές) και η παροχή είναι: tκ=15h, h=10m και Q=200m3/h. 

Τα δεδομένα για τη λειτουργία κάθε αντλίας αναφέρονται στους Πίνακες 4-4 και 4-5.

Πίνακας 4‑1 Κατανάλωση και κόστος ενέργειας από την μέτρηση της Δ.Ε.Η
	AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΕ



	 Περίοδος κατανάλωσης
	Κατανάλωση

Ενέργειας (kWh)
	Κόστος
(€)

	01/01/2014-31/01/2014
	109614
	6243

	01/02/2014-28/02/2014
	107747
	6187

	01/03/2013-31/03/2014
	118830
	6711

	01/04/2014-30/04/2014
	115510
	6608

	01/05/2014-31/05/2014
	149693
	8537

	01/06/2014-30/06/2014
	159808
	7420

	01/07/2014-31/07/2014
	173923
	9981

	01/08/2014-31/08/2014
	175745
	9929

	01/09/2014-30/09/2014
	162237
	9321

	01/11/2013-01/12/2013
	88800
	5082

	01/12/2013-01/01/2014
	116000
	6592

	ΣΥΝΟΛΟ
	1477907

	82610



Πίνακας 4‑2 Παροχές αντλιοστασίου Πλατανέ (χειμερινή περίοδος)
	
	Χρόνος λειτουργίας (h/d)
	Παροχή αντλιών (m3/h )
	Παροχή (m3/ημερα)
	Παροχή (m3/μηνα)

	Αντλία πηγαδιού Πλατανέ
	8
	200
	1600
	48000

	Πλάτανε → Τσεσμέ
	6
	85
	510
	15300

	Πλάτανε → Άδελε
	7
	85
	595
	17850

	Πλάτανε→ Καστελλάκια
	13
	300
	3900
	117000

	ΣΥΝΟΛΟ
	34
	670
	6605
	198150


Πίνακας 4‑3 Στοιχεία λειτουργίας αντλιών (θερινή περίοδος) 
	
	Χρόνος λειτουργίας (h/d)
	Παροχή αντλιών (m3/h )
	Παροχή (m3/ημερα)
	Παροχή (m3/μηνα)

	Αντλία πηγαδιού Πλατανέ
	13
	200
	2600
	78000

	Πλάτανε → Τσεσμέ
	9
	85
	765
	22950

	Πλάτανε → Άδελε
	9
	85
	765
	22950

	Πλάτανε→ Καστελλάκια
	17
	300
	5100
	153000

	ΣΥΝΟΛΟ
	5417
	5400
	5100
	2769000


4.4 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ‘Η ΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ  ΤΟΥ Α/Σ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΕ

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται η ενεργειακή και οικονομική απόδοση του Α/Σ του Πλατανέ μέσω διαφόρων σεναρίων σχετικά με τη λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος inverter στις υφιστάμενες αντλίες (Σενάριο 1ο), εξετάζεται η εφαρμογή νέων αντλιών σε δύο διαφορετικά ρεύματα τροφοδοσίας νερού και συγκεκριμένα, το 1ο ρεύμα παροχής από το Α/Σ Πλατανέ προς τη Δεξαμενή Καστελλακίων με παροχή 300m3/h και μανομετρικό ύψος ύδατος 113m, ενώ το 2ο ρεύμα αφορά την τροφοδοσία των Δεξαμενών των Τσεσμέ και Άδελε  με συνολική παροχή 170m3/h με αντλίες της εταιρείας Εταιρείας Grundfos (σενάριο 2α). Εξετάζεται ακόμα το ίδιο σενάριο με διαφορετικές αντλίες (KSB).

To 3o σενάριο: αφορά τη αντικατάσταση και των τριών αντλιών (Αντλία 1:Q=180m3/h, αντλία 2: Q=160 m3/h και αντλία 3: Q=130 m3/h) με μανομετρικό ύψος, το μέγιστο, δηλαδή 113m για τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που περιεγράφηκαν στο Σενάριο 2 (Σενάριο 3α: Εταιρείας Grundfos, Σενάριο 3b:KSB). Τέλος τα αποτελέσματα συγκρίνονται με την υφιστάμενη κατανάλωση (μηδενική λύση). Να σημειωθεί ότι σε όλα τα σενάρια για την αντικατάσταση των αντλιών, εξετάζεται και η αντικατάσταση της αντλίας του φρέατος του Πλατανέ.
4.4.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος αγοράς αντλητικού συστήματος παροχής 180m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. είναι 90.000€. Το κόστος αγοράς αντλητικού συστήματος παροχής 300m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. είναι 135.000€ (Αφορά μόνο κόστος αντλίας και όχι λοιπό εξοπλισμό).

ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Από δεδομένα όπως προκύπτουν από έρευνα αγοράς για προμήθεια για τις αντλίες των δυο εταιρειών (KSB και Grundfos) προκύπτει ότι οι αντλίες της εταιρείας KSB έχουν κόστος αγοράς 25% μεγαλύτερο. Δεχόμαστε ως υπόθεση ότι μια αντλία της εταιρίας Grundfos παροχής 180m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. κοστίζει  67.500€ (Η αντίστοιχη KSB παροχής 180m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. κοστίζει 90.000€).

Δεχόμαστε ως υπόθεση ότι μια αντλία της εταιρίας Grundfos παροχής 300m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. κοστίζει  101.500€ (Η αντίστοιχη KSB παροχής 300m3/h και μανομετρικού ύψους 113m Σ.Υ. κοστίζει 135.000€). Το κόστος αντλίας φρέατος είναι περίπου 20.000€ (Grundfos) και 20.000€ (KSB).
Οι αποσβέσεις αντιπροσωπεύουν τη σταδιακή μείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης κυρίως λόγω της αναμενόμενης φθοράς. Τα έργα Η/Μ εξοπλισμού διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η ωφέλιμη ζωή των ηλεκτρομηχανολογικών έργων προσδιορίζεται στα 20 χρόνια. Υπολογίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις για κάθε κατηγορία αντλίας ανά εταιρία και ανά δυναμικότητα (Πίνακας 4-4).
Πίνακας 4‑4. Αποσβέσεις Η/Μ εξοπλισμού

	Αντλία
	Κόστος (€)
	Έτη απόσβεσης (yr)
	Ετήσιο κόστος απόσβεσης (€/yr)

	Inverter
	15.000
	20
	750

	Grundfos (180m3/hr, 113 m Σ.Υ.)
	67.500
	20
	3.375

	Grundfos (300m3/hr, 113 m Σ.Υ.)
	101.500
	20
	5.075

	KSB (180m3/hr, 113 m Σ.Υ.)
	90.000
	20
	4.500

	KSB (300m3/hr, 113 m Σ.Υ.)
	135.000
	20
	6.750

	Grundfos (200m3/hr, 10 m Σ.Υ.)
	20.000
	20
	1.000

	KSB (200m3/hr, 10 m Σ.Υ.)
	25.000
	20
	1.250


Ο χρονικός ορίζοντας της τεχνοοικονομικής ανάλυσης είναι t=20 έτη. Οι εκροές περιλαμβάνουν τις αποσβέσεις. Από την άλλη πλευρά οι εισροές περιλαμβάνουν τα έσοδα από την ελάττωση του ενεργειακού κόστους. Οι τιμές των εισροών και των εκροών αυξάνονται κάθε έτος κατά 2,5% περίπου λόγω του πληθωρισμού. 
Η καθαρή παρούσα αξία των καθαρών εσόδων, η οποία εκφράζει την αξία των καθαρών εσόδων που προβλέπονται στο χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης της επένδυσης αγοράς του εξοπλισμού ανά περίπτωση από την προεξόφληση σε σημερινές αξίες, υπολογίζεται βάσει των πινάκων των καθαρών εσόδων για επιτόκιο προεξόφλησης i = 9%.
4.4.2 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (INVERTER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Με την χρήση συστήματος μεταβλητής συχνότητας για την λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής έτσι ώστε να αποφεύγονται συνεχείς εκκινήσεις, και όταν αυτές απαιτούνται να γίνονται με συγκριτικά μικρή κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, με την χρήση inverter, δεν απαιτείται οι αντλίες να λειτουργούν συνεχώς στο 100% της δυναμικότητάς τους, κι έτσι βελτιώνεται το ενεργειακό τους προφίλ.

Θα πρέπει να γίνει επιλογή για το κατά πόσο θα λειτουργούν και οι τρεις αντλίες ταυτόχρονα ή εάν ο inverter θα ελέγχει τις δύο αντλίες και η τρίτη θα λειτουργεί επικουρικά με τον υφιστάμενο εκκινητή, ή εάν θα τοποθετηθούν δύο inverters (ένας ανά αντλία). Η επιλογή χρήσης ενός inverter που θα ελέγχει δύο αντλίες ταυτόχρονα και η επικουρική λειτουργία της τρίτης αντλίας με αστέρα-τρίγωνο κρίνεται ως η πιο αποδοτική.

 
Το κόστος ενός inverter για να καλύψει την ιπποδύναμη δύο αντλιών είναι περίπου 15.000€. Εκτιμάται ότι το ενεργειακό όφελος από την χρήση inverter θα είναι κατ’ ελάχιστο 20%. Ωστόσο, για την ακριβή εκτίμηση, θα πρέπει να γίνουν επιτόπου ενόργανες μετρήσεις. Όσον αφορά την περιβαλλοντική της απόδοση, η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε:1,1 kgCO2/kWh x (1,84 kWh/m3 x950.000 m3/yr x 0,2) = 384,56ton CO2 σε ετήσια βάση.
4.4.3  ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GRUNDFOS 
Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας του φρέατος που πρέπει να αντικαταστήσουμε για παροχή Q=200 m3/h και μανομετρικό ύψος 10m στήλης ύδατος προκύπτει το τύπος αντλίας SP-215-1-A με τη χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας που παρουσιάζεται στο διάγραμμα της Εικόνας 4-2. Όπως φαίνεται η απαιτούμενη ισχύς της αντλίας είναι N=15,34 kW.

 [image: image23.png]25

E

s

[57 21514, 3-400 V. 50r%]

0645 kiimin
Pumpad iquid = Water
Liauid temperature durng operation
Densty =358 2 kgi

Etspump =503 %
Ets pumpemotor= 422%

%

B

B2

50

200

230 200 250 280 Qlwml

o

2

Nesh

20

0




Εικόνα 4‑2. Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου SP-215-1-A που θα χρησιμοποιηθεί  για τη νέα αντλία του φρέατος του Πλατανέ
4.4.4 ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB
Για την περίπτωση χρήσης αντλίας της εταιρείας KSB με τα ίδια χαρακτηριστικά (παροχή και μανομετρικό ύψος, ως βέλτιστος τύπος αντλίας είναι η  ETNV150-125-200 GGSD H03900754B με τις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας που παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 4-3. Όπως φαίνεται η απαιτούμενη ισχύς της αντλίας είναι N=6,67kW.
[image: image24.png]/*//

B
)
B





Εικόνα 4‑3. Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETNV150-125-200 GGSD H03900754B της KSB που θα χρησιμοποιηθεί  για τη νέα αντλία του φρέατος του Πλατανέ
4.4.5 ΣΕΝΑΡΙΟ 2Α (ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)
Για τα δύο ρεύματα του σεναρίου 2α με τις παροχές και το μανομετρικό ύψος που περιγράφεται παραπάνω προκύπτει ότι οι βέλτιστοι τύποι αντλιών είναι οι αντλίες τύπου  NKG 125-80-400.1/400 A2-F-N-E-DAQF και NKG 125-80-250/270 A2-F-A-E-BAQE της εταιρείας GRUNDFOS. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες των αντλιών παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Εικόνων 4-4 και 4-5 αντίστοιχα.
[image: image25.png]m
150
0
10
20
10
100

50
20
0
50
50
w0
0
E
10

]

20
100
0
50
w0

E

[N 503757310, 3400 V. 5072

100% Pumpad iqud = Drking water
% Liauid temperature durng operation = 20 °C
‘Densty = 358.2 kgim®
L - -
Etopump =73.8 %
Ets pumpemotorstieq converter =689 %
2 40 o0 s 00 130 1i0 180 180 200 230 250 20 200 300 320 afwm

o1

1336 kH
F2= 1287 ki
NPSH= 108 m

3]

100
50
0
0
50
50
P
0
2
10

Nes
m

20
2
0
s

10




Εικόνα 4‑4 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου NKG 125-80-400.1/400 A2-F-N-E-DAQF που θα χρησιμοποιηθεί  για τη νέα αντλία για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς τα Καστελλάκια.

[image: image26.png]o G 12530280270, 7400 V. 50re]
Q= 170w
H=T502m
o n=86% (s3rz)
T 100% ‘Pumped iquid = Drnkng water
— Liqud tempersture dumng operston
100 Densty = 988.2 kgim
0
s %
- o -
o
5
50 100
o 0
0 5
£l 0
10
o
O 0 4 e s 100 130 1 150 180 200 250 280 260 20 300 Qiwm
3 e
) [
50 £
15
10
swaraw [°
P2= 271N
° o





Εικόνα 4‑5 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου NKG 125-80-400.1/400 A2-F-N-E-DAQF που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Τσεσμέ και Άδελε.
4.4.6 ΣΕΝΑΡΙΟ 2B (ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)
Για τα δύο ρεύματα του σεναρίου 2β με τις παροχές και το μανομετρικό ύψος που περιγράφεται παραπάνω προκύπτει ότι οι βέλτιστοι τύποι αντλιών είναι οι αντλίες τύπου  ETB 125-100-315 GGXAV11D3 BM και ETN 100-080-250 GGSAA11GD304502B της εταιρείας KSB. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες των αντλιών παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Εικόνων 4-6 και 4-7 αντίστοιχα.
[image: image27.png]i H
.
o ]

e





Εικόνα 4‑6 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETB 125-100-315 GGXAV11D3 BM της ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο1 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Καστελλάκια.
[image: image28.png]Rt

E

ana

5 E

sovrua

TE

P




Εικόνα 4‑7 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETN 100-080-250 GGSAA11GD304502B της ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB  που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Τσεσμέ και Άδελε.
4.4.7 ΣΕΝΑΡΙΟ 3A (ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)
Σχετικά με τη μελέτη αντικατάστασης και των τριών αντλιών στο αντλιοστάσιο με αντλίες της Εταιρείας Grundfos (Σενάριο 3α) προκύπτουν οι εξής τύποι αντλιών: Αντλία τύπου NKG 100-65-315/320 A2-F-A-E-BAQE για το ρεύμα προς Καστελλάκια, αντλία τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV για τη 2η αντλία προς Καστελλάκια και αντλία τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV για την αντλία Νο3 (Εικόνες 4-8 έως 4-10).
[image: image29.png]Pumoes iqued = Drning wter
160 Liauid temperature durng operatin
100% Dansty = 558.2 kgim®
0
20
100 100
0 0
50 50
P v
E 2
o o
0 % % £ % 0 i 10 o 200 2k
e Nesh
) m
100 50
]
0 P
50 0
e
0166w | 1o
227438 kN
n NPSH= 1247 m |





Εικόνα 4‑8 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου NKG 100-65-315/320 A2-F-A-E-BAQE που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο1 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Καστελλάκια.

[image: image30.png]160 m¥h
B=13im
. Q 4547 mh =54 % (.90
Pumped s = Drnking water
0%  H:24503m Ligud amparature durng operston
200 Densty =998 2 kg
0 f—
180
o
120
°
100 100
0 50
s s
w0 w0
2 2
Ets pump = 78.4 %
R Eia pumpermioreieq conierer =724 3| |
O 02 3 40 s e 70 8 s 10 10 120 130 130 150 160 170 10 _afmn
e N
ww [
0 £ 2
72
s
10
* pi=eraran [°
P





Εικόνα 4‑9 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο2 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Καστελλάκια.

[image: image31.png]™ [
220
200
180
160 |
0
20
100 100
0 0
50 50
w0 P
E 2
Eto pump =767 %
R Eta pumpemotorsisq converer =703 % |
G 1 2 3 40 % 60 70 8 S0 100 110 120 130 150 150 150 170 180 _Qlwml
e Nesh
m
2
s
10
5





Εικόνα 4‑10 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο3 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Τσεσμέ και Άδελε

4.4.8 ΣΕΝΑΡΙΟ 3β (ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)
Σχετικά με τη μελέτη αντικατάστασης και των τριών αντλιών στο αντλιοστάσιο με αντλίες της Εταιρείας Grundfos (Σενάριο 3α) προκύπτουν οι εξής τύποι αντλιών: Αντλία τύπου NKG 100-65-315/320 A2-F-A-E-BAQE για το ρεύμα προς Καστελλάκια, αντλία τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV για τη 2η αντλία προς Καστελλάκια και αντλία τύπου CR 150-6 A-F-A-V-HBQV για την αντλία Νο3 (Εικόνες 4-11 έως 4-13).
[image: image32.png][ \m H ] ARSHEN Y ] SEERRE ]
i :._m _ _
\nm/ ] ]

\ .m ] ] /

e [ R

_W /./ B /

._,m_‘. ,W:._, :/. H./

o e 100




Εικόνα 4‑11 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETN 100-080-315 GGSAA11GD607502B που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο2 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Καστελλάκια.
[image: image33.png]EHE RN R
LN
AL ]
B L ] A

_ /_/ i

. _M.. 1] _, .m/“,. m ./

P




Εικόνα 4‑12 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETB 100-080-315 GGSAV11D307502 BM που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο2 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Καστελλάκια.
[image: image34.png]/

e

e

e

e oo s

amvsan

P

AT




Εικόνα 4‑13 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας τύπου ETN 100-080-250 GGSAA11GD303702B που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα αντλία Νο3 για άντληση νερού από τον Πλατανέ προς Τσεσμέ και Άδελε
4.4.9 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας των αντλιών μετά την αντικατάσταση, σε κάθε σενάριο λήφθηκαν υπόψη, η ισχύς κάθε τύπου νέας αντλίας και οι συνολικές ώρες λειτουργίας των αντλιών κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3, αλλά και τα δεδομένα από τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλ. ρεύματος και την τιμή του κόστους ανά kWh ηλ. ρεύματος. Τα αποτελέσματα ανά αντλία για το σενάριο 2α παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-4. 
Πίνακας 4‑5. Κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά σενάριο αντικατάστασης αντλιών για το σενάριο 2Α (Grundfos)
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ (kWh)
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (kWh)

	
	
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ 
	Αντλία 1
	Αντλία 2

	Ιανουάριος
	109615
	3682
	52104
	18112

	Φεβρουάριος
	107747
	3682
	52104
	18112

	Μάρτιος
	118830
	3682
	52104
	18112

	Απρίλιος
	115510
	3682
	52104
	18112

	Μάιος
	149693
	5983
	68136
	25078

	Ιούνιος
	159808
	5983
	68136
	25078

	Ιούλιος
	173923
	5983
	68136
	25078

	Αύγουστος
	175745
	5983
	68136
	25078

	Σεπτέμβριος
	162237
	5983
	68136
	25078

	Οκτώβριος
	125519
	5983
	68136
	25078

	Νοέμβριος
	88800
	3682
	52104
	18112

	Δεκέμβριος
	116000
	3682
	52104
	18112

	ΣΥΝΟΛΟ (kWh)
	1603425
	57985
	721440
	259135

	ΚΟΣΤΟΣ (€)
	76083
	2751
	34232
	12296

	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	76083
	49280


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, η διαφορά σε κόστος ηλ. ενέργειας είναι 26.803€, που σημαίνει εξοικονόμηση 35%. Επίσης όσον αφορά την περιβαλλοντική της απόδοση, η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε:1,1 kgCO2/kWh x (1603425-1038560)=621,25ton CO2 ετησίως.
4.4.10 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2Α 
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (4.4.9) κατά την εφαρμογή των νέων αντλιών στο σενάριο 2Α προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 35%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 3.375€+5.075€+1.000€=9.450€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 26.830€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα  4-6 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Στον Πίνακα 4-6 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 2Α ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 2Α η NPV είναι ίση με 35.342,81€, ενώ από την ανάλυση των ταμειακών ροών (Πίνακας 4-7) για ορίζοντα δεκαετίας προκύπτει NPV ίση με 61.148,28€.
Πίνακας 4‑6. Έσοδα σεναρίου 2Α 
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	9450
	26830,00
	17380,00
	17380,00
	17380,00

	2
	9450
	27500,75
	18050,75
	16560,32
	33940,32

	3
	9450
	28188,27
	18738,27
	15771,63
	49711,95

	4
	9450
	28892,98
	19442,98
	15013,54
	64725,49

	5
	9450
	29615,30
	20165,30
	14285,61
	79011,10

	6
	9450
	30355,68
	20905,68
	13587,26
	92598,36

	7
	9450
	31114,57
	21664,57
	12917,88
	105516,24

	8
	9450
	31892,44
	22442,44
	12276,78
	117793,02

	9
	9450
	32689,75
	23239,75
	11663,25
	129456,26

	10
	9450
	33506,99
	24056,99
	11076,51
	140532,77

	11
	9450
	34344,67
	24894,67
	10515,78
	151048,55

	12
	9450
	35203,29
	25753,29
	9980,24
	161028,79

	13
	9450
	36083,37
	26633,37
	9469,09
	170497,88

	14
	9450
	36985,45
	27535,45
	8981,48
	179479,36

	15
	9450
	37910,09
	28460,09
	8516,58
	187995,94

	16
	9450
	38857,84
	29407,84
	8073,57
	196069,51

	17
	9450
	39829,29
	30379,29
	7651,62
	203721,13

	18
	9450
	40825,02
	31375,02
	7249,93
	210971,06

	19
	9450
	41845,64
	32395,64
	6867,67
	217838,73

	20
	9450
	42891,78
	33441,78
	6504,08
	35342,81


Πίνακας 4‑7. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV

	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	189000
	
	26830,00
	-162170,00
	-162170,00
	-162170,00

	2
	
	
	27500,75
	27500,75
	25230,05
	-136939,95

	3
	
	
	28188,27
	28188,27
	23725,50
	-113214,45

	4
	
	
	28892,98
	28892,98
	22310,68
	-90903,77

	5
	
	
	29615,30
	29615,30
	20980,23
	-69923,55

	6
	
	
	30355,68
	30355,68
	19729,11
	-50194,44

	7
	
	
	31114,57
	31114,57
	18552,60
	-31641,83

	8
	
	
	31892,44
	31892,44
	17446,26
	-14195,58

	9
	
	
	32689,75
	32689,75
	16405,88
	2210,31

	10
	
	94500
	33506,99
	128006,99
	58937,98
	61148,28


4.4.11 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2B ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας των αντλιών μετά την αντικατάσταση, σε κάθε σενάριο λήφθηκαν υπόψη, η ισχύς κάθε τύπου νέας αντλίας και οι συνολικές ώρες λειτουργίας των αντλιών κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3 , αλλά και την τιμή του κόστους ανά kWh ηλ. ρεύματος. Τα αποτελέσματα ανά αντλία για το σενάριο 2α παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-8.
Πίνακας 4‑8. Κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά σενάριο αντικατάστασης αντλιών για το σενάριο 2Β (KSB)

	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ (kWh)
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (kWh)

	
	
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ 
	Αντλία 1
	Αντλία 2

	Ιανουάριος
	109615
	1601
	44398
	16871

	Φεβρουάριος
	107747
	1601
	44398
	16871

	Μάρτιος
	118830
	1601
	44398
	16871

	Απρίλιος
	115510
	1601
	44398
	16871

	Μάιος
	149693
	1601
	44398
	16871

	Ιούνιος
	159808
	1601
	44398
	16871

	Ιούλιος
	173923
	1601
	44398
	16871

	Αύγουστος
	175745
	1601
	44398
	16871

	Σεπτέμβριος
	162237
	1601
	44398
	16871

	Οκτώβριος
	125519
	1601
	44398
	16871

	Νοέμβριος
	88800
	1601
	44398
	16871

	Δεκέμβριος
	116000
	1601
	44398
	16871

	ΣΥΝΟΛΟ (kWh)
	1603425
	19210
	532771
	202457

	ΚΟΣΤΟΣ (€)
	76083
	911
	25280
	9607

	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	76083
	35798


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, η διαφορά σε κόστος ηλ. ενέργειας είναι 40.284€, που σημαίνει εξοικονόμηση ηλ. ενέργειας σε ποσοστό 53%. Επίσης όσον αφορά την περιβαλλοντική της απόδοση, η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε:1,1 kgCO2/kWh x (1603425-754438)=849ton CO2 ετησίως.
4.4.12 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2Β 
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (4.4.11) κατά την εφαρμογή των νέων αντλιών στο σενάριο 2Β προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 35%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 4.500€+6.750€+1.250€=12.500€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 35.798€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα  4-9 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 4-9 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 2Β ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 2Β η NPV είναι ίση με 111.411,81€. Η NPV από την ανάλυση των ταμειακών ροών για χρονικό ορίζοντα δεκαετίας είναι 83.260,59€
Πίνακας 4‑9. Αποτελέσματα Τέχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 2Β 
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	12500
	35798,00
	23298,00
	23298,00
	23298,00

	2
	12500
	36692,95
	24192,95
	22195,37
	45493,37

	3
	12500
	37610,27
	25110,27
	21134,82
	66628,18

	4
	12500
	38550,53
	26050,53
	20115,79
	86743,97

	5
	12500
	39514,29
	27014,29
	19137,61
	105881,58

	6
	12500
	40502,15
	28002,15
	18199,48
	124081,06

	7
	12500
	41514,70
	29014,70
	17300,52
	141381,58

	8
	12500
	42552,57
	30052,57
	16439,79
	157821,36

	9
	12500
	43616,39
	31116,39
	15616,27
	173437,63

	10
	12500
	44706,80
	32206,80
	14828,90
	188266,53

	11
	12500
	45824,47
	33324,47
	14076,61
	202343,15

	12
	12500
	46970,08
	34470,08
	13358,29
	215701,43

	13
	12500
	48144,33
	35644,33
	12672,80
	228374,23

	14
	12500
	49347,94
	36847,94
	12019,01
	240393,24

	15
	12500
	50581,64
	38081,64
	11395,80
	251789,04

	16
	12500
	51846,18
	39346,18
	10802,02
	262591,06

	17
	12500
	53142,33
	40642,33
	10236,57
	272827,63

	18
	12500
	54470,89
	41970,89
	9698,35
	282525,98

	19
	12500
	55832,66
	43332,66
	9186,25
	291712,23

	20
	12500
	57228,48
	44728,48
	8699,23
	111411,46


Πίνακας 4‑10. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV
	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	250000
	
	35798,00
	-214202,00
	-214202,00
	-214202,00

	2
	
	
	36692,95
	36692,95
	33663,26
	-180538,74

	3
	
	
	37610,27
	37610,27
	31655,81
	-148882,93

	4
	
	
	38550,53
	38550,53
	29768,08
	-119114,85

	5
	
	
	39514,29
	39514,29
	27992,92
	-91121,92

	6
	
	
	40502,15
	40502,15
	26323,62
	-64798,30

	7
	
	
	41514,70
	41514,70
	24753,86
	-40044,44

	8
	
	
	42552,57
	42552,57
	23277,71
	-16766,73

	9
	
	
	43616,39
	43616,39
	21889,59
	5122,87

	10
	
	125000
	44706,80
	169706,80
	78137,72
	83260,59


4.4.13 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GRUNDFOS)
Για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας των αντλιών μετά την αντικατάσταση, σε κάθε σενάριο λήφθηκαν υπόψη, η ισχύς κάθε τύπου νέας αντλίας και οι συνολικές ώρες λειτουργίας των αντλιών κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3 , αλλά και την τιμή του κόστους ανά kWh ηλ. ρεύματος. Τα αποτελέσματα ανά αντλία για το σενάριο 3Α παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-10. 
Πίνακας 4‑11 Κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά σενάριο αντικατάστασης αντλιών για το σενάριο 3α (Grundfos)
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ (kWh)
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (kWh)

	
	
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ 
	Αντλία 1
	Αντλία 2
	

Αντλία 3



	Ιανουάριος
	109615
	3682
	19238
	18298
	16974

	Φεβρουάριος
	107747
	3682
	19238
	18298
	16974

	Μάρτιος
	118830
	3682
	19238
	18298
	16974

	Απρίλιος
	115510
	3682
	19238
	18298
	16974

	Μάιος
	149693
	5983
	24048
	14232
	23764

	Ιούνιος
	159808
	5983
	24048
	14232
	23764

	Ιούλιος
	173923
	5983
	24048
	14232
	23764

	Αύγουστος
	175745
	5983
	24048
	14232
	23764

	Σεπτέμβριος
	162237
	5983
	24048
	14232
	23764

	Οκτώβριος
	125519
	5983
	24048
	14232
	23764

	Νοέμβριος
	88800
	3682
	19238
	18298
	16974

	Δεκέμβριος
	116000
	3682
	19238
	18298
	16974

	ΣΥΝΟΛΟ (kWh)
	1603425
	57985
	259718
	195178
	244426

	ΚΟΣΤΟΣ (€)
	76083
	2751
	12324
	9261
	11598

	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	76083
	11598


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, η διαφορά σε κόστος ηλ. ενέργειας είναι 40.148€, που σημαίνει εξοικονόμηση ηλ. ενέργειας σε ποσοστό 52,77%. Επίσης όσον αφορά την περιβαλλοντική της απόδοση, η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε:1,1 kgCO2/kWh x (1603425-757307)=930ton CO2 ετησίως.
4.4.14 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 3Α 
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (4.4.14) κατά την εφαρμογή των νέων αντλιών στο σενάριο 3Α προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 35%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 3 x 3.375€=10.125€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 40.148€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-12 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 4-12 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 3Α ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 2Β η NPV είναι ίση με 186.661,16€. Η NPV των ταμειακών ροών για την επένδυση σε εξοπλισμό του σεναρίου 3Α είναι 153.328,03€ (
Πίνακας 4‑12. Αποτελέσματα Τεχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 3Α 
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	10125
	40148,00
	30023,00
	30023,00
	30023,00

	2
	10125
	41151,70
	31026,70
	28464,86
	58487,86

	3
	10125
	42180,49
	32055,49
	26980,47
	85468,33

	4
	10125
	43235,00
	33110,00
	25567,00
	111035,33

	5
	10125
	44315,88
	34190,88
	24221,68
	135257,01

	6
	10125
	45423,78
	35298,78
	22941,78
	158198,79

	7
	10125
	46559,37
	36434,37
	21724,63
	179923,42

	8
	10125
	47723,36
	37598,36
	20567,59
	200491,01

	9
	10125
	48916,44
	38791,44
	19468,12
	219959,12

	10
	10125
	50139,35
	40014,35
	18423,72
	238382,84

	11
	10125
	51392,83
	41267,83
	17431,98
	255814,82

	12
	10125
	52677,66
	42552,66
	16490,55
	272305,37

	13
	10125
	53994,60
	43869,60
	15597,16
	287902,54

	14
	10125
	55344,46
	45219,46
	14749,62
	302652,16

	15
	10125
	56728,07
	46603,07
	13945,80
	316597,96

	16
	10125
	58146,27
	48021,27
	13183,67
	329781,63

	17
	10125
	59599,93
	49474,93
	12461,24
	342242,87

	18
	10125
	61089,93
	50964,93
	11776,63
	354019,50

	19
	10125
	62617,18
	52492,18
	11128,01
	365147,51

	20
	10125
	64182,61
	54057,61
	10513,65
	186661,16


Πίνακας 4‑13. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV
	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	202500
	
	40148,00
	-162352,00
	-162352,00
	-162352,00

	2
	
	
	41151,70
	41151,70
	37753,85
	-124598,15

	3
	
	
	42180,49
	42180,49
	35502,48
	-89095,67

	4
	
	
	43235,00
	43235,00
	33385,36
	-55710,31

	5
	
	
	44315,88
	44315,88
	31394,49
	-24315,83

	6
	
	
	45423,78
	45423,78
	29522,34
	5206,51

	7
	
	
	46559,37
	46559,37
	27761,83
	32968,34

	8
	
	
	47723,36
	47723,36
	26106,31
	59074,65

	9
	
	
	48916,44
	48916,44
	24549,51
	83624,16

	10
	
	101250
	50139,35
	151389,35
	69703,86
	153328,03


4.4.15 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3Β ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ KSB)
Για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας των αντλιών μετά την αντικατάσταση, σε κάθε σενάριο λήφθηκαν υπόψη, η ισχύς κάθε τύπου νέας αντλίας και οι συνολικές ώρες λειτουργίας των αντλιών κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3, αλλά και την τιμή του κόστους ανά kWh ηλ. ρεύματος. Τα αποτελέσματα ανά αντλία για το σενάριο 3Β παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-14.
Πίνακας 4‑14 Κατανάλωση ηλ. Ενέργειας ανά σενάριο αντικατάστασης αντλιών για το σενάριο 3Β(KSB)
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ (kWh)
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (kWh)

	
	
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ 
	Αντλία 1
	Αντλία 2
	Αντλία 3

	Ιανουάριος
	109615
	1601
	17746
	14139
	10365

	Φεβρουάριος
	107747
	1601
	17746
	14139
	10365

	Μάρτιος
	118830
	1601
	17746
	14139
	10365

	Απρίλιος
	115510
	1601
	17746
	14139
	10365

	Μάιος
	149693
	1601
	22182
	18179
	14511

	Ιούνιος
	159808
	1601
	22182
	18179
	14511

	Ιούλιος
	173923
	1601
	22182
	18179
	14511

	Αύγουστος
	175745
	1601
	22182
	18179
	14511

	Σεπτέμβριος
	162237
	1601
	22182
	18179
	14511

	Οκτώβριος
	125519
	1601
	22182
	18179
	14511

	Νοέμβριος
	88800
	1601
	17746
	14139
	10365

	Δεκέμβριος
	116000
	1601
	17746
	14139
	10365

	ΣΥΝΟΛΟ (kWh)
	1603425
	19210
	239566
	193910
	149256

	ΚΟΣΤΟΣ (€)
	76083
	911
	11367
	9201
	7082

	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	76083
	7082


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, η διαφορά σε κόστος ηλ. ενέργειας είναι 47.520€, που σημαίνει εξοικονόμηση ηλ. ενέργειας σε ποσοστό 62,46%. Επίσης όσον αφορά την περιβαλλοντική της απόδοση, η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε:1,1 kgCO2/kWh x (1603425-601942)=1.101ton CO2 ετησίως.
4.4.16 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 3Β 
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (4.4.14) κατά την εφαρμογή των νέων αντλιών στο σενάριο 2Β προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 35%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 3 x 4.500€=13.500€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 47.520€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-15 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 4-15 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 3Α ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 3Β η NPV είναι ίση με 240.557,49,13€. Η καθαρά παρούσα αξία των ταμειακών ροών του σεναρίου 3Β είναι 173.684,18€ (Πίνακας 4-16).

Πίνακας 4‑15. Αποτελέσματα Τεχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 3Β
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	13500
	47520,00
	34020,00
	34020,00
	34020,00

	2
	13500
	48708,00
	35208,00
	32300,92
	66320,92

	3
	13500
	49925,70
	36425,70
	30658,78
	96979,70

	4
	13500
	51173,84
	37673,84
	29091,12
	126070,82

	5
	13500
	52453,19
	38953,19
	27595,42
	153666,24

	6
	13500
	53764,52
	40264,52
	26169,17
	179835,41

	7
	13500
	55108,63
	41608,63
	24809,87
	204645,28

	8
	13500
	56486,35
	42986,35
	23515,00
	228160,29

	9
	13500
	57898,51
	44398,51
	22282,11
	250442,40

	10
	13500
	59345,97
	45845,97
	21108,76
	271551,16

	11
	13500
	60829,62
	47329,62
	19992,54
	291543,70

	12
	13500
	62350,36
	48850,36
	18931,12
	310474,82

	13
	13500
	63909,12
	50409,12
	17922,19
	328397,01

	14
	13500
	65506,84
	52006,84
	16963,52
	345360,53

	15
	13500
	67144,52
	53644,52
	16052,93
	361413,46

	16
	13500
	68823,13
	55323,13
	15188,30
	376601,77

	17
	13500
	70543,71
	57043,71
	14367,58
	390969,35

	18
	13500
	72307,30
	58807,30
	13588,79
	404558,14

	19
	13500
	74114,98
	60614,98
	12850,00
	417408,14

	20
	13500
	75967,86
	62467,86
	12149,35
	240557,49


Πίνακας 4‑16. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV
	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	270000
	
	47520,00
	-222480,00
	-222480,00
	-222480,00

	2
	
	
	48708,00
	48708,00
	44686,24
	-177793,76

	3
	
	
	49925,70
	49925,70
	42021,46
	-135772,30

	4
	
	
	51173,84
	51173,84
	39515,60
	-96256,70

	5
	
	
	52453,19
	52453,19
	37159,16
	-59097,54

	6
	
	
	53764,52
	53764,52
	34943,25
	-24154,29

	7
	
	
	55108,63
	55108,63
	32859,48
	8705,18

	8
	
	
	56486,35
	56486,35
	30899,97
	39605,15

	9
	
	
	57898,51
	57898,51
	29057,31
	68662,46

	10
	
	168750
	59345,97
	228095,97
	105021,72
	173684,18


4.4.17 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 
 Σύμφωνα με το σενάριο εφαρμογής Inverter στις υφιστάμενες αντλίες προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 20%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 2.250€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 29.560 €. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-17 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 4-17 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 1 ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 3Β η NPV είναι ίση με 139.356,42€. Η καθαρά παρούσα αξία των ταμειακών ροών του σεναρίου 3Β είναι 193.008,92€ (Πίνακας 4-16).

Πίνακας 4‑17. Αποτελέσματα Τεχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 1
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	2250
	29558,14
	27308,14
	27308,14
	27308,14

	2
	2250
	30297,09
	28047,09
	25731,28
	53039,42

	3
	2250
	31054,52
	28804,52
	24244,19
	77283,61

	4
	2250
	31830,88
	29580,88
	22841,87
	100125,48

	5
	2250
	32626,66
	30376,66
	21519,59
	121645,07

	6
	2250
	33442,32
	31192,32
	20272,87
	141917,94

	7
	2250
	34278,38
	32028,38
	19097,48
	161015,41

	8
	2250
	35135,34
	32885,34
	17989,41
	179004,82

	9
	2250
	36013,72
	33763,72
	16944,87
	195949,69

	10
	2250
	36914,07
	34664,07
	15960,30
	211909,99

	11
	2250
	37836,92
	35586,92
	15032,30
	226942,29

	12
	2250
	38782,84
	36532,84
	14157,68
	241099,97

	13
	2250
	39752,41
	37502,41
	13333,41
	254433,38

	14
	2250
	40746,22
	38496,22
	12556,65
	266990,02

	15
	2250
	41764,88
	39514,88
	11824,69
	278814,71

	16
	2250
	42809,00
	40559,00
	11134,99
	289949,70

	17
	2250
	43879,22
	41629,22
	10485,14
	300434,84

	18
	2250
	44976,21
	42726,21
	9872,88
	310307,72

	19
	2250
	46100,61
	43850,61
	9296,05
	319603,78

	20
	2250
	47253,13
	45003,13
	8752,64
	139356,42


Πίνακας 4‑18. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV
	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	45000
	
	29558,14
	-15441,86
	-15441,86
	-15441,86

	2
	
	
	30297,09
	30297,09
	27795,50
	12353,64

	3
	
	
	31054,52
	31054,52
	26137,97
	38491,61

	4
	
	
	31830,88
	31830,88
	24579,28
	63070,89

	5
	
	
	32626,66
	32626,66
	23113,55
	86184,44

	6
	
	
	33442,32
	33442,32
	21735,21
	107919,65

	7
	
	
	34278,38
	34278,38
	20439,08
	128358,73

	8
	
	
	35135,34
	35135,34
	19220,23
	147578,96

	9
	
	
	36013,72
	36013,72
	18074,07
	165653,04

	10
	
	22500
	36914,07
	59414,07
	27355,89
	193008,92


5 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Τα λύματα αποστέλλονται από το Α/Σ Αγ. Φωτεινής μέσω των τεσσάρων αντλιών προς στην εγκατάσταση της ΕΕΛ της Πόλης του Ρεθύμνου. Η κατανάλωση ενέργειας  που γίνεται στο Α/Σ Αγ. Φωτεινής είναι πολύ μεγαλύτερη από την κατανάλωση ενέργειας των τεσσάρων ενδιάμεσων Α/Σ (Πλατανέ, Μισσίρια, οδός Άρη Βελουχιώτη, πλατειά Αγνώστου Στρατιώτη). Για τον λόγο αυτό ο κύριος σκοπός της ανάλυσης είναι η εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας του Α/Σ Αγ. Φωτεινής.  Όσον αφορά τις αντλίες λυμάτων στο Α/Σ Αγ. Φωτεινής είναι 4 ζεύγη εν σειρά, παροχής Q=450m3/h, και μανομετρικού ύψους Η=75,5m και ισχύος κινητήρων 110kW. Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των αντλιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-1. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα δεδομένα της ΔΕΥΑΡ για την παροχή των λυμάτων που φτάνουν καθημερινά στην είσοδο της ΕΕΛ από το Α/Σ Αγ. Φωτεινής καθώς και τους λογαριασμούς  ρεύματος της Δ.Ε.Η. για έτος 2013. Στην ποσότητα των λυμάτων που καταλήγει στην ΕΕΛ συνυπολογίζεται και το ποσοστό της τάξεως του 10% των λυμάτων που φτάνουν στην ΕΕΛ και προέρχεται από τον οικισμό Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο και τα σφαγεία Ρεθύμνης. Συνεπώς η συγκεκριμένη ποσότητα λυμάτων δε συνυπολογίζεται στη συνολική ποσότητα που στέλνεται μέσω του αντλιοστασίου στην  Αγ. Φωτεινή προς την ΕΕΛ και συνεπώς δε λαμβάνεται υπόψη στη συνολική κατανάλωση (Πίνακας 5-2).
5.1.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος αγοράς αντλητικού συστήματος παροχής 450m3/h και μανομετρικού ύψους 76m Σ.Υ. είναι 130.000€. 

ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Από δεδομένα όπως προκύπτουν από έρευνα αγοράς για προμήθεια για τις αντλίες των δυο εταιρειών (KSB και Grundfos) προκύπτει ότι οι αντλίες της εταιρείας KSB έχουν κόστος αγοράς 25% μεγαλύτερο. Δεχόμαστε ως υπόθεση ότι μια αντλία της εταιρίας Grundfos παροχής 450m3/h και μανομετρικού ύψους 76m Σ.Υ. κοστίζει  97.500€ (Η αντίστοιχη KSB παροχής 450m3/h και μανομετρικού ύψους 76m Σ.Υ. κοστίζει 130.000€).

Οι αποσβέσεις αντιπροσωπεύουν τη σταδιακή μείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης κυρίως λόγω της αναμενόμενης φθοράς. Τα έργα Η/Μ εξοπλισμού διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η ωφέλιμη ζωή των ηλεκτρομηχανολογικών έργων προσδιορίζεται στα 20 χρόνια. Υπολογίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις για κάθε κατηγορία αντλίας ανά εταιρία και ανά δυναμικότητα (Πίνακας 5-1).

Πίνακας 5‑1. Αποσβέσεις Η/Μ εξοπλισμού

	Αντλία
	Κόστος (€)
	Έτη απόσβεσης (yr)
	Ετήσιο κόστος απόσβεσης (€/yr)

	Grundfos (450m3/hr, 76 m Σ.Υ.)
	97.500
	20
	4.875

	KSB (450m3/hr, 76 m Σ.Υ.)
	130.000
	20
	6.500


Πίνακας 5‑2. Χαρακτηριστικά Αντλιών λυμάτων
	Τύπος αντλιών
	    Q
(m3/h)
	H
(m)
	Στροφές

(RPM)
	Αριθμός αντλιών
	Ισχύς (kW)

	SPH-DC-200-400
	450
	35m
	1.450
	8
	110


Πίνακας 5‑3 Στοιχεία κατανάλωσης ηλ. ενέργειας Α/Σ Αγ. Φωτεινής για το έτος 2013
	Μήνας
	Κατανάλωση (kWh)
	Παροχή  m3/μήνα

	Οκτ.
	130800
	337200

	Νοε.
	105600
	242700

	Δεκ.
	112800
	266190

	Ιαν.
	122400
	271050

	Φεβ.
	94800
	505761

	Μαρ.
	102000
	237678

	Απρ.
	97200
	226959

	Μαϊ.
	129600
	302235

	Ιουν.
	132000
	322971

	Ιουλ.
	132000
	345867

	Αυγ.
	130800
	393873

	Σεπ.
	124800
	294054

	ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ
	117900
	312211


5.2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΤΗ (ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ)  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων της Αγ. Φωτεινής εξετάζεται, όπως και στην περίπτωση του Αντλιοστασίου του Πλατανέ,  η αντικατάσταση των αντλιών. Η υφιστάμενη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος της Αγ. Φωτεινής αποτελείται από τέσσερα ζεύγη αντλιών συνδεδεμένων εν σειρά που μεταφέρουν παροχή Q=450m3/h, μέσου αριθμού στροφών r=1450rpm, μανομετρικού ύψους 75,5m και ισχύος κινητήρων 110kW. 

 Για να εξετάσουμε την τάξη μεγέθους της κατανάλωσης μπορούμε να παρατηρήσουμε το εξής: εάν ήταν σε λειτουργία μόνο το ένα ζεύγος αντλιών ο χρόνος λειτουργίας του θα έπρεπε να είναι 25,94 ώρες ανά ημέρα, (αδύνατο), δε μπορεί να δουλεύει μόνο το ένα ζεύγος αντλιών γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνο του στην παροχέτευση των λυμάτων στην ΕΕΛ. 
Στην περίπτωση που βρίσκονταν σε λειτουργία τα δύο ζεύγη τότε ο χρόνος λειτουργίας τους θα ήταν 12,97 ώρες ημερησίως, ενώ στην περίπτωση που είχαμε τρία ζεύγη αντλιών σε λειτουργία ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας θα μειωνόταν σε 8,64 ώρες. Τέλος στην παρούσα φάση που είναι σε λειτουργία όλα τα ζεύγη, ο χρόνος λειτουργίας τους θα είναι 6,48 ώρες ημερησίως. Για να μην υπάρξει φθορά στις αντλίες δεν είναι αναγκαίο να δουλεύουν και τα τρία ζεύγη ή και τα τέσσερα ζεύγη ταυτόχρονα, επίσης εάν τεθούν σε λειτουργία περισσότερα από τρία ζεύγη απαιτείται αντικατάσταση του αγωγού με αγωγό  μεγαλύτερης διατομής.  Μπορούν να δουλεύουν 2 ζεύγη εκ περιτροπής. 


Όσον αφορά την αντικατάσταση των αντλιών εξετάζεται η αντικατάσταση κάθε ζεύγους εν σειρά με μια αντλία κάθετη ξηρού τύπου. Η αντλία που προτείνεται να αντικαταστήσει τα ζεύγη είναι η S2.90.250.2250.4.72S.C.488.G.N.D της εταιρείας GRUNDFOS με παροχή Q=464,4m3/h , μανομετρικό ύψος 83,7m, αριθμό στροφών r=1477rpm και ισχύ λειτουργίας P=152 kW. 

Πίνακας 5‑4 Κατανάλωση-Κόστος ενέργειας από το μετρητή της Δ.Ε.Η.

	AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ



	Περίοδος κατανάλωσης
	Κατανάλωση

Ενέργεια(kWh)

	01/10/2012-01/11/2012
	130800

	01/11/2012-01/12/2012
	105600

	01/12/2013-01/01/2013
	112800

	01/01/2013-01/02/2013
	122400

	01/02/2013-30/03/2013
	94800

	01/03/2013-01/04/2013
	102000

	01/04/2013-01/05/2013
	97200

	01/05/2013-01/06/2013
	129600

	01/06/2013-01/07/2013
	132000

	01/07/2013-01/08/2013
	132000

	01/08/2013-01/09/2013
	130800

	01/09/2013-01/10/2013
	124800

	ΣΥΝΟΛΟ
	1414800


5.3 ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GRUNDFOS
Η αντλία που εξετάζεται για την αντικατάσταση του ζεύγους είναι η S2.90.250.2250.4.72S.C.488.G.N.D της εταιρείας GRUNDFOS με παροχή Q=464,4m3/h, μανομετρικό ύψος Η=83,7m, αριθμού στροφών r=1477rpm και ισχύ λειτουργίας P=152 kW.  Το μέγιστο μανομετρικό ύψος της αντλίας είναι Hmax=91m ονομαστικής ισχύος 230 kW. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας παρουσιάζονται στο σχήμα της Εικόνας 5-1.
[image: image35.png].

e e e
EOED
Aesre

100

o

:

=

150

o0

Esumsmssrs
S bt 3% | |

B R e R b B W b b oW
NesH
4]

=

15

©

\

retszan
F2oisn
[





Εικόνα 5‑1 Χαρακτηριστική καμπύλη, καμπύλη NPSH και ισχύος  για την αντλία S2.90.250.2250.4.72S..488.G.N.D (ΕΤΑΙΡΕΊΑ GRUNDFOS)
5.4 ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KSB
Η αντλία που εξετάζεται για την αντικατάσταση του ζεύγους είναι η KRTK 200-502/2004UNG-S IE3 της εταιρίας  KSB  με παροχή Q=450m3/h , μανομετρικό ύψος Η=75,5m, αριθμού στροφών r=1477rpm και ισχύ λειτουργίας P=125,93 kW. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας παρουσιάζονται στο σχήμα της Εικόνας 5-2.
[image: image36.png]LR I A ]

[y~





Εικόνα 5‑2 Χαρακτηριστική καμπύλη, καμπύλη NPSH και ισχύος  για την αντλία KRTK 200-502/2004UNG-S IE3 της εταιρίας  KSB.
5.5 ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ Α/Σ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ
5.6 ΣΕΝΑΡΙΟ 1Α ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS
Η προτεινόμενη αντλία λυμάτων καταναλώνει 152kW άντληση Q=464,4m3/h και μανομετρικό ύψος Η=83,7m, με μοναδιαία κατανάλωση ενέργειας ανά κυβικό μέτρο λύματος 0,327 kWh/ m3. Όμως η ανύψωση των λυμάτων την εγκατάσταση της ΕΕΛ από το Α/Σ Αγ. Φωτεινής μαζί, με τις ενεργειακές απώλειες λόγω τριβών είναι 75,5m. 
Οι αντλίες θα δουλεύουν για μανομετρικό ύψος των 75,5m, συνεπώς θα καταναλώνουν χαμηλότερη ενέργεια. Γνωρίζοντας όλα τα χαρακτηριστικά της αντλίας S2.90.250.2250.4.72S.488.G.N. μπορούμε να βρούμε την ισχύ που θα καταναλώνει στα 75,5m από τον τύπο της εισερχόμενης ισχύoς. Άρα η μοναδιαία κατανάλωση του μοντέλου S2.90.250.2250.4.72S..488.G.N.D εταιρείας GRUNDFOS θα είναι 0,3 kWh/ m3. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5-4, η συνολική κατανάλωση με την αντλία αυτού του τύπου είναι ίση με 21%.
Πίνακας 5‑5 Κατανάλωση ενέργειας μετά την αντικατάσταση για το Α/Σ Αγ. Φωτεινής
	Μήνας
	Παροχή  m3/μήνα
	Κατανάλωση
(kWh)
	kWh/ m3

	Οκτ.
	337200
	101160
	0,3

	Νοέ.
	242700
	72810
	0,3

	Δεκ.
	266190
	79857
	0,3

	Ιαν.
	271050
	81315
	0,3

	Φεβ.
	505761
	151728
	0,3

	Μάρ.
	237678
	71303
	0,3

	Απρ.
	226959
	68088
	0,3

	Μάι.
	302235
	90671
	0,3

	Ιούν.
	322971
	96891
	0,3

	Ιούλ.
	345867
	103760
	0,3

	Αύγ.
	393873
	118162
	0,3

	Σεπτ.
	294054
	88216
	0,3

	ΣΥΝΟΛΟ
	3746538
	1123961
	


5.6.1 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1Α
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (5.6) κατά την εφαρμογή της νέας στο σενάριο 1Α προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 21%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 4.875€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 29.710€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-6 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 5-6 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 1Α ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 3Β η NPV είναι ίση με 115.040€. Διενεργώντας τη ίδια διαδικασία με τα σενάρια του Κεφ. 4 προκύπτει ότι η NPV για τις ταμειακές ροές της επένδυσης στον εξοπλισμό του αντλιοστασίου για ορίζοντα δεκαετίας είναι 153.764,74€.
Πίνακας 5‑6. Αποτελέσματα Τεχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 1Α
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	4875
	29710,00
	24835,00
	24835,00
	24835,00

	2
	4875
	30452,75
	25577,75
	23465,83
	48300,83

	3
	4875
	31214,07
	26339,07
	22169,07
	70469,89

	4
	4875
	31994,42
	27119,42
	20941,17
	91411,06

	5
	4875
	32794,28
	27919,28
	19778,72
	111189,78

	6
	4875
	33614,14
	28739,14
	18678,47
	129868,25

	7
	4875
	34454,49
	29579,49
	17637,28
	147505,54

	8
	4875
	35315,85
	30440,85
	16652,19
	164157,73

	9
	4875
	36198,75
	31323,75
	15720,33
	179878,06

	10
	4875
	37103,72
	32228,72
	14839,00
	194717,06

	11
	4875
	38031,31
	33156,31
	14005,58
	208722,64

	12
	4875
	38982,09
	34107,09
	13217,62
	221940,26

	13
	4875
	39956,65
	35081,65
	12472,74
	234413,00

	14
	4875
	40955,56
	36080,56
	11768,71
	246181,71

	15
	4875
	41979,45
	37104,45
	11103,38
	257285,09

	16
	4875
	43028,94
	38153,94
	10474,71
	267759,80

	17
	4875
	44104,66
	39229,66
	9880,77
	277640,56

	18
	4875
	45207,28
	40332,28
	9319,71
	286960,27

	19
	4875
	46337,46
	41462,46
	8789,78
	295750,05

	20
	4875
	47495,90
	42620,90
	8289,32
	115039,38


Πίνακας 5‑7. Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV

	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	97500
	
	29710,00
	-67790,00
	-67790,00
	-67790,00

	2
	
	
	30452,75
	30452,75
	27938,30
	-39851,70

	3
	
	
	31214,07
	31214,07
	26272,26
	-13579,44

	4
	
	
	31994,42
	31994,42
	24705,56
	11126,12

	5
	
	
	32794,28
	32794,28
	23232,30
	34358,42

	6
	
	
	33614,14
	33614,14
	21846,88
	56205,30

	7
	
	
	34454,49
	34454,49
	20544,09
	76749,39

	8
	
	
	35315,85
	35315,85
	19318,98
	96068,37

	9
	
	
	36198,75
	36198,75
	18166,93
	114235,30

	10
	
	48750
	37103,72
	85853,72
	39529,44
	153764,74


5.7 ΣΕΝΑΡΙΟ 1B ΑΝΤΛΙΑ KSB

Η προτεινόμενη αντλία λυμάτων καταναλώνει 125,93kW άντληση Q=450m3/h και μανομετρικό ύψος Η=75,5m, με μοναδιαία κατανάλωση ενέργειας ανά κυβικό μέτρο λύματος 0,28 kWh/ m3. Η εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας σε αυτή την περίπτωση είναι ίση με 26%. 
Πίνακας 5‑8 Κατανάλωση ενέργειας μετά την αντικατάσταση για το Α/Σ Αγ. Φωτεινής
	Μήνας
	Παροχή  m3/μήνα
	Κατανάλωση
(kWh)
	kWh/ m3

	Οκτ.
	337200
	94364
	0,28

	Νοέ.
	242700
	67918
	0,28

	Δεκ.
	266190
	74492
	0,28

	Ιαν.
	271050
	75852
	0,28

	Φεβ.
	505761
	141534
	0,28

	Μάρ.
	237678
	66513
	0,28

	Απρ.
	226959
	63513
	0,28

	Μάι.
	302235
	84579
	0,28

	Ιούν.
	322971
	90382
	0,28

	Ιούλ.
	345867
	96789
	0,28

	Αύγ.
	393873
	110223
	0,28

	Σεπτ.
	294054
	82289
	0,28

	ΣΥΝΟΛΟ
	3746538
	1048448
	


5.7.1 TEXNΟ-OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1B
 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (5.6) κατά την εφαρμογή της νέας στο σενάριο 1Β προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 21%. Το κόστος ετήσιας απόσβεσης είναι ίσο με 6.500€. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 36.785€. Προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-8 για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.


Στον Πίνακα 5-9 υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος από την εφαρμογή των αντλιών του σεναρίου 1Β ως η διαφορά της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις της επένδυσης. Τέλος υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία για την κάθε χρονική στιγμή και η συνολική καθαρά παρούσα αξία. Για την περίπτωση του σεναρίου 1Β η NPV είναι ίση με 182.824€.
Πίνακας 5‑9 Αποτελέσματα Τεχνο-οικονομικής ανάλυσης σεναρίου 1Β
	Έτος λειτουργίας
	Απόσβεση/έτος (€)
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	6500
	36785,00
	30285,00
	30285,00
	30285,00

	2
	6500
	37704,63
	31204,63
	28628,10
	58913,10

	3
	6500
	38647,24
	32147,24
	27057,69
	85970,79

	4
	6500
	39613,42
	33113,42
	25569,64
	111540,42

	5
	6500
	40603,76
	34103,76
	24159,96
	135700,38

	6
	6500
	41618,85
	35118,85
	22824,84
	158525,23

	7
	6500
	42659,32
	36159,32
	21560,62
	180085,85

	8
	6500
	43725,81
	37225,81
	20363,79
	200449,64

	9
	6500
	44818,95
	38318,95
	19230,99
	219680,63

	10
	6500
	45939,42
	39439,42
	18159,01
	237839,64

	11
	6500
	47087,91
	40587,91
	17144,77
	254984,41

	12
	6500
	48265,11
	41765,11
	16185,35
	271169,76

	13
	6500
	49471,74
	42971,74
	15277,94
	286447,70

	14
	6500
	50708,53
	44208,53
	14419,88
	300867,58

	15
	6500
	51976,24
	45476,24
	13608,60
	314476,19

	16
	6500
	53275,65
	46775,65
	12841,69
	327317,88

	17
	6500
	54607,54
	48107,54
	12116,83
	339434,72

	18
	6500
	55972,73
	49472,73
	11431,82
	350866,54

	19
	6500
	57372,05
	50872,05
	10784,56
	361651,09

	20
	6500
	58806,35
	52306,35
	10173,04
	182824,14


Πίνακας 5‑10.  Ανάλυση ταμειακών ροών και υπολογισμός NPV
	Έτος λειτουργίας
	Αγορά εξοπλισμού (€)
	Αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού
	εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας (έσοδα)
	Κέρδος (€)
	NPV(t) (€)
	ΣNPV(t)

	1
	135000
	
	30285,00
	-104715,00
	-104715,00
	-104715,00

	2
	
	
	31042,13
	31042,13
	28479,01
	-76235,99

	3
	
	
	31818,18
	31818,18
	26780,72
	-49455,26

	4
	
	
	32613,63
	32613,63
	25183,71
	-24271,55

	5
	
	
	33428,97
	33428,97
	23681,93
	-589,63

	6
	
	
	34264,70
	34264,70
	22269,70
	21680,08

	7
	
	
	35121,32
	35121,32
	20941,69
	42621,77

	8
	
	
	35999,35
	35999,35
	19692,88
	62314,64

	9
	
	
	36899,33
	36899,33
	18518,53
	80833,18

	10
	
	86250
	37821,82
	124071,82
	57126,11
	137959,29


6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στα προηγούμενα κεφάλαια  και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 4 και 5 διερευνήθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων αντλιών των αντλιοστασίων ύδρεσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ. Στην περίπτωση των αντλιοστασίων ύδρευσης μελετήθηκε το αντλιοστάσιο του Πλατανέ που τροφοδοτεί τις δεξαμενές ύδρευσης σε Καστελλάκια, Άδελε και Τσεσμέ. Παρουσιάστηκαν τρία βασικά σενάρια: η εφαρμογή συστήματος Inverter στις παλαιές αντλίες, η αντικατάσταση των παλαιών αντλιών με δύο νέες καθώς και η αντικατάσταση της αντλίας του φρέατος στον Πλατανέ. Τέλος, η εφαρμογή των σεναρίων έγινε για δύο διαφορετικούς κατασκευαστικούς οίκους στην αγορά αντλητικού εξοπλισμού. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με κριτήρια ως προς την εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της μείωσης των αναμενόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αποτύπωμα CO2). Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η αντικατάσταση και των τριών αντλιών του Α/Σ του Πλατανέ, καθώς και την αντικατάσταση της αντλίας του φρέατος προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 63% ή ισοδύναμη μείωση 1.100 τόνων CO2. 

Η αντίστοιχη εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας για την περίπτωση του αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων είναι της τάξης του 26% ή ισοδύναμη μείωση 400 τόνων CO2. Σε γενικές γραμμές προκύπτει ότι η αντικατάσταση του παλαιού τύπου αντλιών στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΡ επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας άρα και μείωση του λειτουργικού κόστους της Επιχείρησης. Μέσα από την παρούσα Διπλωματική εργασία προκύπτει συμπερασματικά πόσο σημαντικό να αντικατασταθούν οι παλαιές αντλίες που πολλές φορές ξεπερνούν σε λειτουργία τα τριάντα έτη. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αντλίες με μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης δίδουν μεγαλύτερη καθαρά παρούσα αξία, άρα είναι συμφέρουσες και από οικονομικής άποψης. Όπως προέκυψε από την τέχνο-οικονομική ανάλυση, έχουμε ταύτιση των βέλτιστων σεναρίων τόσο για το αντλιοστάσιο ύδρευσης, όσο και για το αντλιοστάσιο λυμάτων, πιο συγκεκριμένα, τα σενάρια (3Β και 1Β) για την ύδρευση και την αποχέτευση αντίστοιχα επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, τόσο από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής, αλλά και από την απόδοση της επένδυσης σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Στην περίπτωση της τοποθέτησης inverter προκύπτει ότι σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας έχει καλύτερη απόδοση από το σενάριο 3B, ωστόσο η συνολική απόδοση του σεναρίου 3Β από περιβαλλοντικής επίδοσης, όσο και σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας σε χρονικό ορίζοντα ίσο με το ωφέλιμο χρόνο ζωής του εξοπλισμού, προκρίνεται ως η καταλληλότερη επιλογή.
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει μια αντίστοιχη προσέγγιση για το σύνολο των δομών του δήμου Ρεθύμνης, όπου έχουμε κατανάλωση ενέργειας και θα μπορούσε να γίνει εξοικονόμηση της. Για παράδειγμα θα μπορούσε να διερευνηθεί η αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με καλύτερης απόδοσης λαμπτήρες. Ακόμα μια τέχνο-οικονομική μελέτη θα μπορούσε να γίνει για τη διερεύνηση της βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κλπ., ώστε να γνωρίζουμε τις δυνατότητες για περαιτέρω εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών από την εξοικονόμηση  κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στο Δήμο, τόσο περιβαλλοντικά, μέσω της μείωσης εκπομπών CO2, όσο και οικονομικά μέσω της ελάφρυνσης του κόστους προς τον πολίτη, αφού η επιβάρυνση μέσω των δημοτικών τελών (πχ. λογαριασμοί ΔΕΥΑΡ) θα ήταν χαμηλότερη.   
7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Βιβλιογραφία
1. Αρβανιτίδης. Αντλίες, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη 1985
2. Βλαχάκης. Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος Υδροδυνακικές μηχανές Ι. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. ΤΕΙ Χαλκίδας, 2018.

3. Δαγκίνης, Γλύκας. Αντλίες. Ίδρυμα Ευγενίδου. Α’ Έκδοση. Αθήνα 2016

4. Δήμος Αιγάλεω σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

5. Δήμος Ρεθύμνης – «σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη και αειφόρο ενέργεια»

6. Εταιρείας Grundfos Industry. Pump Handbook. 2004
7. Κατσαπράκης, Κολοκωτσά. Σημειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός & ∆ιαχείριση. Συστηµάτων ΑΠΕ. Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. ΤΕΙ Κρήτης. Χανιά 2006.
8. Κότσος. Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος Αντλίες. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας. ΤΕΙ Σερρών, 2008.

9. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.
10. Μπουντάκης. Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητήρια συστήματα και πιθανή συνεισφορά τους ως ευέλικτα φορτία. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, 2012.
11. Παπαντώνης Δ. Υδροδυναμικές μηχανές αντλίες-υδροστρόβιλοι υδροδυναμικές μεταδόσεις. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 2009.

12. Σοφιανίδης. Υδροδυναμικές Μηχανές. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών. Σέρρες 2007

Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΗΜΕ). Αντλίες Εκδόσεις Πατάκη, 1986 
13. Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργεια Δήμου Ηρακλείου

14. Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας Δήμου Αποκορώνου

15. Σχέδιο δράσης αειφορου ενεργειας Δήμου Πλατανιά
16. Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας Δήμου Τριπολης  

17. Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Ιεράπετρας
Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο
1. www.εταιρείας Grundfos.com
2. www.siemens.com
3. https://product-selection.εταιρείας Grundfos.com
4. www.eydap.gr
5. http://www.statistics.gr
6. http://www.eetemher.gr
7. http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
1. Bachus, Larry, and Angel Custodio, eds. Know and understand centrifugal pumps. Elsevier, 2003.
2. Brennen, Christopher E. Hydrodynamics of pumps. Cambridge University Press, 2011.
3. Lobanoff, Val S., and Robert R. Ross. Centrifugal pumps: design and application. Elsevier, 2013.

4. Nejat P.,  Jomehzadeh F., 

 HYPERLINK "http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114010053" \l "!" Mahdi M.,Taherib M., Goharic M., Zaimi A.,Majidd (2015). A global review of energy consumption, CO2 emissions and policy in the residential sector (with an overview of the top ten CO2 emitting countries). Renewable and Sustainable Energy Review, Vol 43, 843-862
5. Tao, R., Xiao, R., Wang, F., & Liu, W. (2018). Cavitation Behavior Study in the Pump Mode of a Reversible Pump-Turbine. Renewable Energy.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
A1	ΔΟΧΕΙΟ	Η


�
�










_1568371931.xls
Chart1

		Α/Σ

		Γήπεδα

		Α/Σ-Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΡ

		κτίρια

		Σχολεία

		ΕΕΛ

		Φωτισμός



Κατανομή της κατανάλωσης

46.27

0.55

9.85

1.6

2.81

12.66

26.26



Sheet1

		Μήνας		Α/Σ		Γήπεδα		Α/Σ-Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΡ		κτίρια		Σχολεία		ΕΕΛ		Φωτισμός

				Κατανάλωση σε Μwh

																										Κατανάλωση		Ποσοστό

		Ιανουάριος		294		18				26		68				860						Α/Σ				13536		46.27

		Φεβρουάριος		373		14				48		78				623						Γήπεδα				160		0.55

		Μάρτιος		481		14				44		54				789						Α/Σ-Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΡ				2882		9.85

		Απρίλιος		452		10				50		69				585						κτίρια				469		1.6

		Μάιος		515		25				36		129				892						Σχολεία				822		2.81

		Ιούνιος		720		5				37		84				524						ΕΕΛ				3704		12.66

		Ιούλιος		682		10				40		43				797						Φωτισμός				7682		26.26

		Αύγουστος		913		6				36		23				475												100

		Σεπτέμβριος		7995		8				37		43				458

		Οκτώβριος		684		10				37		63				440

		Νοέμβριος		226		18				22		81				718

		Δεκέμβριος		201		22				56		87				521

		ΣΥΝΟΛΟ		13536		160		2882		469		822		3704		7682

		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

		29255





Sheet1

		



Κατανομή της κατανάλωσης




_1579964678.unknown

